## 工作表1
用例ID | 原二级模块 | 原用例名称 | 执行前状态 | 审查补充及修订要求 | 原前置条件 | 原步骤描述 | 原预期结果 | 火山云项目范围 | 执行结果 112.7 | 执行证据/耗时 | 自验责任人 | 自验说明 | 问题处理人 | 容器化备注
T412 | 告警管理 | [V3R5-3470]无勾选、无分组 —「导出勾选」「导出分组」置灰(确保导出不了即可) | 候选待执行 |  | 1. 使用无自定义分组的测试账号 2. 实时告警列表未勾选任何行 3. 列表有数据 | #1.确认列表无勾选行 #2.打开「告警导出配置」弹窗 #3.观察「导出勾选」单选状态 #4.观察「导出分组」单选及右侧下拉框状态 #5.观察「导出告警铃铛」是否为唯一可用且默认选中 #6.尝试点击置灰的「导出勾选」「导出分组」 | #1.「导出勾选」为置灰禁用，无法选中 #2.「导出分组」为置灰禁用，无法选中 #3.「导出分组」旁下拉框展示「请选择分组」且为禁用态 #4.「导出告警铃铛」为唯一可用选项且默认选中 #5.点击禁用选项无状态变化 # | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T425 | 告警管理 | [V3R5-3470]单一「导出」按钮驱动三种导出范围 | 按承接要求调整 | 承接 T400 T401 T403 T404 T410 T415：打开时检查默认铃铛范围、三选项互斥、仅导出/取消按钮；切换分组时检查下拉启禁用。按钮颜色和精确布局留UI回归。 承接 T402 T405：预置全部数据多于筛选数据，勾选3条，核对铃铛按当前筛选导出，不能把系统全量当筛选结果。 承接 T409：选择分组A，预置属于其他分组且不命中A的告警，核对导出不混入。 承接 T1372：导出文件必须包含设备分类及完整分类路径，并与目标设备一致。 | 1. 场景1 条件：有勾选 + 有分组 2. 三种范围下均有可导出数据 | #1.选中「导出勾选」并勾选 3 条告警，点击底部「导出」 #2.选中「导出告警铃铛」，点击底部「导出」 #3.选中「导出分组」并选择「分组A」，点击底部「导出」 #4. 分别打开三次导出文件，核对条数、告警ID和所属范围 # | #1.三种范围均通过同一个底部「导出」按钮完成，无需底部多按钮 #2.导出勾选文件仅包含当前勾选的 3 条告警，告警ID与页面勾选记录一致 #3.导出告警铃铛文件包含当前告警铃铛主列表范围内的告警，条数与当前筛选条件下列表总数一致 #4. 导出分组文件仅包含「分组A」范围内告警，条数和告警ID与分组列表一致 #5. 底部无「导出当前页」独立入口，范围完全由单选组决定 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T430 | 告警管理 | [V3R5-3470]可选分组仅为当前用户存在权限的分组 | 候选待执行 |  | 1.存在普通用户1、2及管理员账户 2.存在全局分组1、2 3.每个用户都有多个个人分组 | #1.登录普通用户1，打开告警导出弹窗，选择「导出分组」并检查可选分组 #2. 登录普通用户2，打开告警导出弹窗，选择「导出分组」并检查可选分组 #3. 登录普通用户3，打开告警导出弹窗，选择「导出分组」并检查可选分组 | #1. 用户1可选分组包含全局分组1、全局分组2、U1-A、U1-B，不包含用户2/用户3个人分组 #2. 用户2可选分组包含全局分组1、全局分组2、U2-A、U2-B，不包含用户1/用户3个人分组 #3. 用户3可选分组包含全局分组1、全局分组2、U3-A、U3-B，不包含用户1/用户2个人分组 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T431 | 告警管理 | [V3R5-3470]分组导出鉴权判断 | 候选待执行 |  | 1.存在普通用户1、2及管理员账户 2.存在全局分组1、2 3.用户1与用户2都只有全局分组1下的部分设备权限 | #1.登录用户1，导出告警，选「导出分组」，选全局分组1 #2.登录用户2，导出告警，选「导出分组」，选全局分组1 #3.用户2新增个人分组1，筛选告警位置为空间1(用户2只有空间1下部分设备权限) #4.导出告警，选「导出分组」，选个人分组1 | #1.导出告警中，仅包含用户1权限下的分组1下告警 #2.导出告警中，仅包含用户2权限下的分组1下告警 #3.正常新增 #4.导出告警中，仅包含用户2权限下的个人分组1下告警 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T439 | 联动策略 | V3R5-3003.联动策略函数模板支持为设备赋值 | 先修订预期/前提 | 承接 T438：先按T438新建并保存获取值/设置值函数模型，再绑定策略；补充实际触发并验证目标测点赋值，不能只验证保存。 原用例只验校验和保存，没有实际赋值结果；必须补触发和值断言。 | 1.进入后台联动列表页面,并且可以新增后台联动数据 | #1.新增后台联动数据，填写基本信息 #2.编辑策略逻辑，新增函数模型图元，选择之前在函数模型页面新增的函数模型(参照测试案例T438)，再点击添加策略 #3.填写需要赋值的测点(0_13750_1_1057_0)和被赋值的设备的id(0_13794)，点击校验信息，再点击保存 | #1.跳转新增页面，基本信息填写成功 #2.跳转策略逻辑tab栏,图元设置成功 #3.id填写成功，校验信息能校验出当前id的测点和设备信息(即测点路径和测点名称),保存成功 | 是 | 未执行 | Table xstrategy.xstrategy_run_log does not exist 策略有个表不存在导致接口报错 | @张缅忠
T455 | 告警管理 | [V3R5-3543]关闭启用轮播时不产生循环播报 | 候选待执行 |  | 1. 告警轮播「启用轮播」为关闭 2. 存在可触发语音播报的实时告警 3. 系统/用户设置处语音告警已开启 | #1.触发 3 条可语音播报的实时告警进入播报队列 #2. 打开「消息播报列表」观察队列状态标签 #3.等待队列完成 1 轮播报，或至少等待所有 3 条记录均完成一次播报 | #1.3 条告警进入本终端播报队列 #2.队列中不出现「循环中」状态标签 #3.每条记录最多播报一次，播完后不重新加入队列、不循环重复播报，队列最终清空或不再播放已播完记录 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T456 | 告警管理 | [V3R5-3543]同时满足已选轮播条件的告警进入轮播 | 按承接要求调整 | 承接 T448 T483：从关闭状态开启轮播并保存，确认条件可配置；A命中进入循环，B不命中不进入循环，核对循环中状态。 | 1. 已启用轮播并保存默认条件 2. 可造满足全部条件的告警 A 与不满足条件的告警 B | #1.产生告警 A、B #2.打开消息播报列表查看告警 A #3.查看告警 B 是否在队列中 | #1.两条告警均成功产生 #2.告警 A 进入轮播相关队列，可出现「循环中」或进入循环播报 #3.告警 B 不进入轮播队列 | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T463 | 告警管理 | [V3R5-3543]参与轮播的等级以告警声音播报开关为准 | 候选待执行 |  | 1. 轮播已启用 2. 可配置各等级「告警声音播报」开关 | #1.关闭「二级」告警声音播报，保持「一级」开启 #2.产生一级、二级告警且均满足轮播条件 #3.观察哪条进入循环播报 | #1.配置保存成功 #2.告警产生成功 #3.1)关闭声音播报的等级不参与语音轮播 2)开启声音播报的等级在满足轮播条件时可参与 3)轮播条件区无「告警等级」项 | 是 | 未执行 |  | @鲁正扬
T473 | 告警管理 | [V3R5-3543]未启用轮播-暂停播报与继续播报 | 按承接要求调整 | 承接 T475 T476：同时预置播放中和等待中记录；确认暂停不推进、继续恢复；产生时间来自告警原始时间，检查必要字段。 | 1. 未启用轮播 2. 当前有「播放中」告警 | #1.打开消息播报列表 #2.点击「暂停播报」 #3.点击「继续播报」 | #1.列表展示当前播放中条目 #2.1)当前条状态变为「已暂停」2)队列不自动推进下一条 #3.1)从当前条恢复播报2)仍按「播完再切下一条」规则3)仅影响本终端，不调后端 | 是 | 未执行 |  | @鲁正扬
T830 | 物模型 | V3R5-4254.模型枚举属性支持设置值类型 | 候选待执行 |  | 1.模型管理存在模型 | #1.进入物模型-模型管理页面,点击某一个模型(角色),点击属性,点击添加自定义属性 #2.类型选择枚举 #3.选择对应选项,然后天下枚举选项的输入框,点击保存 | #1.可跳转属性新建页面 #2.选择枚举类型之后,下方出现两个必输字段,枚举类型和枚举值类型,支持单选多选,字符串整数 #3.保存成功,返回属性列表页,有刚添加的字段,值类型为Enum | 是 | 通过 |  | @张缅忠
T832 | 未归类（原表） | V3R5-3099.未标准化测点详情页选择告警方案时，应该展示协议点表告警方案 | 候选待执行 |  | 1.空间视图存在设备 2.设备存在标准测点和非标测点 | #1.点击空间(sfj),进入测点列表,点击某一标准测点(0_12946_1_1057_0)编辑按钮,进入测点编辑页面,下拉查看可选告警方案 #2.点击设备(sfj),进入测点列表,点击某一非标准测点(0_12946_1_1617_0)编辑按钮,进入测点编辑页面,下拉查看可选告警方案 | #1.标准测点只能选择物模型告警方案+自定义规则 #1.非标准测点只能选择协议点表告警方案+自定义规则 | 是 | 未执行 |  | @鲁正扬
T833 | 驾驶舱 | V3R5-4282.火山云D9-3 要求测点列表按标准化状态+ | 候选待执行 |  | 1.驾驶舱存在设备和设备测点列表 2.设备组管理存在设备和设备测点列表 3.空间视图存在设备和设备测点列表 4.空间视图空间设备树存在设备和设备测点列表 5.报表报告模块：参数查询按实例查询空间树、原始数据查询、运行极值查询、查询方案配置按实例添加页面的空间树。 6.CEP 推导规则、恢复规则空间树+ 过滤规则 添加过滤对象空间树 7.查看告警方案生效结果、查看压缩方案生效结果空间树 8.告警屏蔽，屏蔽对象空间树。 | #1.进入驾驶舱-sfj-sfj机房-点击测点列表 #2.点击测点ID排序上箭头 #3.点击测点ID排序下箭头 #4.取消测点ID排序 #5.点击测点名称排序上箭头 #6.点击测点名称排序下箭头 #7.取消测点名称排序 | #1.能进入测点列表，- 物模型测点：按测点类型+测点名称排列 从小到大排序；测点类型：即测点ID第一段排序。协议点表测点：按测点序号 从小到大排序 #2.按id 升序 #3.按id 降序 #4.默认顺序 #5.按名称升序 #6.按名称降序 #7.默认顺序 | 是 | 通过 |  | @温毅信
T1005 | 告警管理 | 物模型告警方案导入导出 | 候选待执行 |  | 1.系统正常 | #1.进入告警方案-物模型测点告警方案，点击方案导入导出 #2.选择导出全部 #3.选中方案后，点击导出选中 #4.删除告警方案，选择批量导入下载的方案 #5.修改已有的告警方案内容，之后再导入已下载的告警方案 #6.导入的方案应用至设备，查看生效结果 | #1.存在批量导入、批量导出、选中导出选项 #2.导出成功，为tar压缩包格式 #3.导出成功 #4.导入成功，与实际下载的告警方案一致 #5.导入成功，导入后告警方案变为原来下载的告警方案 #6.正常生效 | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1007 | 告警管理 | 物模型告警方案批量应用 | 候选待执行 |  | 1.系统正常 | #1.进入告警方案-物模型测点告警方案，点击批量应用 #2.下载模版 #3.填写下载模版内信息，之后批量导入选择下载的模版 #4.检查生效结果 #5.重新点击批量应用，点击导入记录 | #1.出现 批量导入、下载模版、导入记录选项 #2.下载模版成功 #3.依照模版格式正常填写，之后可正常导入 #4.生效情况与模版内填写的保持一致 #5.导入记录中有此导入记录 | 否 | 未执行 |  | @王迎奥
T1016 | 告警管理 | 压缩方案生效验证-变化率 | 先修订预期/前提 | 步骤和预期编号错位；按原值、+10%、累计+21%、下降21%及120s补偿逐项对齐实际存储记录。 | 1. 使用具备【对应功能页面】访问、配置和查看权限的测试账号登录系统 2. 已预置执行本用例所需的设备、测点、规则、分组和列表数据 3. 测试环境服务运行正常，相关功能开关、定时任务、消息/告警服务处于可用状态 | #1. 进入【对应功能页面】页面 #2.配置物模型测点压缩方案，选择压缩方式为：变化率，参数值20，最大间隔120。之后应用方案至对应设备中，设备配置实时存储 #3.控制设备值保持不变，参数查询处检查实际的数据实时存储结果 #4. 120s内控制设备值变大10%，参数查询处检查实际的数据实时存储结果 #5. 再次控制设备值变大11%(与初始相比变化21%)，参数查询处检查实际的数据实时存储结果 #6. 再次控制设备值变小21%，参数查询处检查实际的数据实时存储结果 | #1.正常配置 #2.120s存储一次值 #3.不存储此数据 #4.立即存储此数据 #5.立即存储此数据 # | 否 | 未执行 |  | @王迎奥
T1017 | 告警管理 | 压缩方案生效验证-变化大小 | 先修订预期/前提 | 承接 T1984 T1989：先新建压缩方案，配置变化大小20/最大间隔120s，应用目标设备，再检查所属方案和实际存储。 步骤和预期编号错位；按原值、+10、累计+21、下降21及120s补偿逐项对齐实际存储记录。 | 1. 使用具备【对应功能页面】访问、配置和查看权限的测试账号登录系统 2. 已预置执行本用例所需的设备、测点、规则、分组和列表数据 3. 测试环境服务运行正常，相关功能开关、定时任务、消息/告警服务处于可用状态 | #1.进入【对应功能页面】页面 #2.配置物模型测点压缩方案，选择压缩方式为：变化大小，参数值20，最大间隔120。之后应用方案至对应设备中，设备配置实时存储 #3.控制设备值保持不变，参数查询处检查实际的数据实时存储结果 #4.120s内控制设备值变大10，参数查询处检查实际的数据实时存储结果 #5.再次控制设备值变大11(与初始相比变化21)，参数查询处检查实际的数据实时存储结果 #6.再次控制设备值变小21，参数查询处检查实际的数据实时存储结果 | #1.正常配置 #2.120s存储一次值 #3.不存储此数据 #4.立即存储此数据 #5.立即存储此数据 # | 否 | 未执行 |  | @王迎奥
T1021 | 告警管理 | 告警告知-触发发送 | 先修订预期/前提 | 承接 T829 T1020：配置一个可用通知驱动和明确接收人，选择告警源并保存策略；核对源对象和接收人回显。树展开/过滤UI组合留回归。 承接 T1019 T1974：仅选择当前环境一个已接通通道，触发后同时检查发送记录与实际测试接收端到达；其余通道专项按需执行。 原一次要求6个通知通道，按1个已接通通道做通用冒烟；其他通道移专项，不宣称都被覆盖。 | 1.系统正常 2.正常配置驱动 3.人员信息包含电话邮箱等 | #1.配置策略：设备1触发告警，同时发送声光、邮件、电话、短信、微信、popo #2.设备1触发告警 | #1.页面提示保存成功，配置详情中展示本次保存的字段值且状态为启用/生效 #2.正常发送声光、邮件、电话、短信、微信、popo | 是 | 未执行 | 只测试了邮件和电话 | @徐冉
T1022 | 告警管理 | 告警告知-发送等级筛选 | 候选待执行 |  | 1.系统正常 2.正常配置驱动 3.人员信息包含电话邮箱等 | #1.配置策略，设备1触发 等级2告警，则发送邮件给用户1 #2.设备1触发 等级1告警 #3.设备1触发 等级2告警 #4.设备1触发 等级3告警 | #1.页面提示保存成功，配置详情中展示本次保存的字段值且状态为启用/生效 #2.用户1未接收到对应邮件 #3.用户1接收到对应邮件 #4.用户1未接收到对应邮件 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T1024 | 告警管理 | 告警告知-恢复告警发送 | 候选待执行 |  | 1.系统正常 2.正常配置驱动 3.人员信息包含电话邮箱等 | #1.进入【告警管理 > 告警告知】页面，配置策略，设备1触发 等级2告警，则发送邮件给用户1。恢复告警发送为是 #2.设备1触发 等级2告警 #3.设备1触发的 等级2告警恢复 #4.修改策略，恢复告警发送修改为 否 #5.设备1触发 等级2告警 #6.设备1触发的 等级2告警恢复 | #1.正常配置 #2.用户1接收到告警邮件 #3.用户1接收到恢复告警邮件 #4.正常修改 #5.用户1接收到告警邮件 #6.用户1未接收到恢复告警邮件 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T1079 | 告警管理 | 拓扑关系新增、关系配置与预览验证 | 候选待执行 |  | 1. 使用具备【智能告警 > 拓扑关系/拓扑收敛】访问、配置和查看权限的测试账号登录系统 2. 已预置拓扑空间、输入端设备、输出端设备及可触发的测试告警 3. 测试环境服务运行正常，相关功能开关、定时任务、消息/告警服务处于可用状态 | #1.进入智能告警-拓扑关系配置，拓扑关系处，新增拓扑 #2.输入拓扑名称，选择所属空间，确认保存 #3.点击关系配置处的新增按钮 #4.选择输入端、输出端，保存 #5.继续新增关系 #6.预览关系拓扑图 | #1.正常新增 #2.可正常选择空间 #3.可正常新增。且输入端只可单选，输出端可以多选。同时，输入端及输出端可选设备为第2步中所选空间的设备 #4.可正常保存 #5.可继续新增 #6.可正常预览，且关系准确 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T1109 | 告警管理 | 实时事件栏新事件提示与详情展示验证 | 候选待执行 |  | 1.测点已配置变化算法 2.系统正常 | #1.配置变化算法的测点值触发变化，检查事件列表 #2.检查事件列表详情 | #1.如果实时告警栏处于告警列表，此时事件列表右侧会有 红点 提示，表示有新事件。点击进入事件列表时，红点消失，展示事件详情 #2.事件列表展示的事件信息准确。包括等级、内容、触发值、位置、监控对象、产生时间 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T1388 | 告警管理 | [V3R5-4377]用户切换自定义设备分类后告警列表按新分类展示（半小时生效） | 按承接要求调整 | 承接 T1368：切换前后各记录一次目标设备分类叶子及完整路径；两次都与当前用户分类配置一致。 | 1. 系统支持用户切换自定义设备分类 2. 目标设备在切换前后归属不同设备分类 3. 目标设备已产生告警 | #1.使用目标用户登录系统 #2.切换用户自定义设备分类 #3.进入实时告警列表查看目标设备告警 | #1.用户自定义设备分类切换成功 #2.实时告警中的设备分类路径按当前用户切换后的设备分类展示 #3.设备分类字段展示当前用户切换后的叶子分类 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T1389 | 告警管理 | [V3R5-4377]用户切换自定义设备分类后历史告警按新分类展示 | 按承接要求调整 | 承接 T1369：切换前后核对历史列表设备分类叶子及完整路径。 | 1. 系统支持用户切换自定义设备分类 2. 目标设备在切换前后归属不同设备分类 3. 目标设备已产生历史告警 | #1.使用目标用户登录系统 #2.切换用户自定义设备分类 #3.进入历史告警列表查看目标设备历史告警 | #1.用户自定义设备分类切换成功 #2.历史告警中的设备分类路径按当前用户切换后的设备分类展示 #3.设备分类字段展示当前用户切换后的叶子分类 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T1405 | 未归类（原表） | V3R5-3795.0630【上证】【信创生产环境】空间里面看不到设备的资产描述，厂家信息，所属分类 | 候选待执行 |  | 1.可进入工程配置模块 2.可进入空间视图模块 3.空间视图树存在含有设备的空间 4.设备已配置所属分类，厂家信息，资产描述字段信息 | #1.进入工程配置-空间视图模块 #2.点击任意含有设备的空间(zgy地区)，点击设备列表tab栏 #3.查看设备列表信息 | #1.可进入工程配置-空间视图模块 #2.可点击任意含有设备的空间，能跳转空间详情页面 #3.查看设备列表信息,绑定了所属分类，厂家信息，资产描述字段的设备，可以正常显示这三个信息 | 否 | 未执行 | 创建不了有 “厂商” 字段的设备，给设备添加厂商时，厂商下拉框中没有数据，但是厂商表中是有数据的。 | @鲁正扬
T1715 | 权限管理 | 添加用户 | 先修订预期/前提 | 承接 T1709：先创建仅授权空间A/设备A的角色并绑定新用户；该用户能访问A、不能访问未授权B，菜单与接口都需验证；原预期错位须替换。 原预期混入列表新增、角色勾选，不能证明权限生效；按承接断言重写。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已创建角色 3.已使用具备系统管理-权限管理-用户管理操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入系统管理-权限管理-用户管理，点击新建图标 #2.填写必填内容，角色选择前面创建的角色，点击保存 #3.使用新用户登录系统，查看空间视图显示 #4.使用新用户操作系统，检查是否操作成功 | #1.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #2.成员角色列新增指定角色，重新打开角色配置弹窗后该角色保持勾选状态。 #3.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #4.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 | 是 | 通过 |  | @刘俊
T1717 | 备份还原 | 备份工程-标准备份-全量备份 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） | #1.进入系统管理菜单，点击备份还原菜单 #2.点击备份-标准备份，输入名称和选择全量工程备份，输入描述，点击确认 #3.查看列表数据 | #1. 3.备份成功，列表数据显示，字段正确 # # | 是 | 未执行 |  | @刘志腾
T1725 | 备份还原 | 还原备份-跨机（仅同数据库） | 先修订预期/前提 | 原步骤先删设备后才列基线，且步骤1预期只说删除；必须先在独立目标环境记录基线，再还原核对空间/设备/页面/权限。跨机环境属于执行前提。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生）， 2.系统中已有数据 3.已经全量备份了 4.已使用具备系统管理-备份还原操作权限的测试账号登录系统。 5.已准备源机器A和目标机器B（同版本系统），源机器A包含空间 space_test、设备 设备A 和页面/权限配置数据，目标机器B初始无业务数据。 | #1.页面进入空间视图，删除测试设备A，上传备份文件，点击还原 #2.确认测试数据：已准备源机器A和目标机器B（同版本系统），源机器A包含空间 space_test、设备 设备A 和页面/权限配置数据，目标机器B初始无业务数据。 #3.选择目标机器B（已安装同版本系统且无业务数据）（已安装系统但没有数据），同数据库情况下，上传备份文件，点击还原 | #1.出现删除确认提示；取消时数据不变化，确认后目标记录从列表消失，再次查询无该记录。 #2.测试数据存在且字段、状态、数量与前置条件一致，可用于后续操作。 #3.还原任务执行完成，空间、设备、页面和配置数据恢复到备份时记录的基准清单。 | 是 | 未执行 | 备份文件，点击恢复，第一次没提示，第二次点击提示报错 | @刘志腾
T1807 | 驱动管理 | 驱动管理-点表导入-导入上传验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已配置好点表 ：蓄电池、UPS、精密空调点表 3.已使用具备工程配置-驱动管理操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备“驱动管理-点表导入-导入上传验证”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 | #1.进入工程配置-驱动管理界面，点击导入按钮 #2.确认测试数据：已准备“驱动管理-点表导入-导入上传验证”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 #3.上传模型导入文件A.xlsx #4.文件校验 #5.变更确认，点击完成 | #1.进入导入点表页面 #3.上传成功 #4.校验成功 #5.导入成功 # | 是 | 通过 |  | @刘泽洪
T1808 | 驱动管理 | 驱动管理-修改点表-编辑验证 | 先修订预期/前提 | 承接 T1772 T1788：使用确有标准化字段变更的点表，检查变更确认及受影响设备、导入结果；分别核对新旧实例上的实际字段和数据源。 明确实际变更字段、旧实例/新实例预期，原“新增成功”不能证明旧数据更新。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已导入点表 ：蓄电池、UPS、精密空调点表 3.已使用具备工程配置-驱动管理操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备可编辑的测试记录 记录A，并记录修改前后的字段值。 | #1.登录系统，进入工程配置-驱动管理页面。 #2.确认测试数据：已准备可编辑的测试记录 记录A，并记录修改前后的字段值。 #3.修改点表后重新导入， #4.检查已添加的实例是否生效， #5.检查新添加的设备是否按新的点表生效 | #1.成功进入工程配置-驱动管理页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #3.导入成功 #4.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #5.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 # | 是 | 通过 |  | @刘泽洪
T1811 | 物模型 | 模型管理 导入模型 | 按承接要求调整 | 承接 T444：导入提交后按钮立即loading/禁用；连续点击不产生重复导入任务或重复模型。 承接 T1810：导入完成后按模型名称和ID定位同一条模型，不出现重复对象。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.内容平台已发布模型 3.已准备测试模型A、模型分类A 和可导入文件A.xlsx。 | #1.进入工程配置-物模型，点击模型管理菜单，点击【导入模型】 #2.确认测试数据：已准备测试模型A、模型分类A 和可导入文件A.xlsx。 #3.上传模型导入文件A.xlsx #4.模型界面输入框搜索前面导入的模型 | #1.系统提示处理结果；成功时目标数据进入列表，失败时提示原因且不产生脏数据。 #3.系统提示处理结果；成功时目标数据进入列表，失败时提示原因且不产生脏数据。 #4.列表仅展示满足条件的记录，名称、ID、状态、时间等字段与预置数据一致，记录数量符合筛选条件。 # | 是 | 通过 |  | @刘俊
T1818 | 物模型 | 属性库-属性新增-新增验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备工程配置-物模型-模型管理-属性库操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入属性库，点击添加按钮，输入内容，点击保存 #3.选择一模型，切换属性页签，点击添加属性，选择已有属性，移动属性，点击确定 #4.发布模型，进入空间视图，查看设备属性显示 | #1.保存成功，列表数据出现新添加的属性 #3.添加成功 #4.设备测点显示新添加的属性 | 是 | 通过 |  | @张缅忠
T1827 | 存储配置 | 关联存储 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.A空间里面的蓄电池设备，配置5分钟周期存储 | #1.点击关联存储策略界面，查看显示 #2.启用后，查看界面变化 #3.选择关联条件电池工作状态等于均充，点击保存 #4.蓄电池设备测点电池工作状态等于均充，进入参数查询，查看蓄电池设备测点的存储间隔 | #1.默认禁用状态 #2.下方显示关联条件（蓄电池设备的状态测点），=、!= 后面是状态测点的映射值 #3.保存成功 #4.原本是5分钟存储，后面变成实时存储 | 是 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T1828 | 存储配置 | 实时存储 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.A空间里面的设备1，测点3s刷新数据 | #1.进入存储策略界面，点击编辑策略，存储规则点击添加，查看界面 #2.选择实时存储，选择A空间里面的设备1，点击确定，保存 #3.进入参数查询界面，选择设备1的测点，查询5m维度，查看列表数据显示 | #1.出现新增存储规则界面，存储方式、优先级、监控对象 #2.保存成功 #3.测点数据3s存储一次 | 是 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T1829 | 存储配置 | 周期存储 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.A空间里面的设备1，测点3s刷新数据 | #1.进入存储策略界面，点击编辑策略，存储规则点击添加 #2.选择周期存储，周期5分钟，选择A空间里面的设备1，点击确定，保存 #3.进入参数查询界面，选择设备1的测点，查询5m维度，查看列表数据显示 | #2.保存成功 #3.测点数据5m存储一次 # | 是 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T1830 | 联动策略 | 联动策略-编辑 | 先修订预期/前提 | 补已知输入、聚合时间窗和数值结果，不能仅看详情回显。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 | #1.确认测试数据：已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 #2.选择前面创建的策略，点击编辑按钮 #3.策略逻辑界面，修改两个测点聚合值，最近一小时最大值，确定后，重新进入空间视图，查看测点最新计算结果 | #1.测试数据存在且字段、状态、数量与前置条件一致，可用于后续操作。 #2.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #3.操作成功，详情和列表回显修改后的字段值，刷新后仍保持。 | 否 | 未执行 |  | @张缅忠
T1835 | 联动策略 | 新增策略 | 先修订预期/前提 | 承接 T1833：先创建测试策略组，再在组内新增策略，确认归属和计算结果。 补已知两个输入值与目标测点相加结果，不以保存成功代替计算执行。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 | #1.确认测试数据：已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 #2.点击策略列表的添加按钮，输入策略名称和策略描述 #3.点击策略逻辑，配置两个测点相加赋值给新的测点 #4.查看策略列表数据 #5.进入空间视图，选择赋值的测点，查看数据源和值内容 | #1.测试数据存在且字段、状态、数量与前置条件一致，可用于后续操作。 #2.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #3.页面提示、列表数据、详情回显和数据库/状态变化与本步骤操作一致。 #4.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 #5.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 | 否 | 未执行 |  | @张缅忠
T1836 | 联动策略 | 新增策略-函数模型 | 先修订预期/前提 | 承接 T1832：先创建两个测点求和并设置值的函数模型，绑定实例并触发；实际结果等于已知输入之和。 函数模型执行须核对真实输出和数据源，不以列表字段代替。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 | #1.进入策略界面，新建策略，策略逻辑选择函数模型，填写好测点ID，保存策略 #2.确认测试数据：已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 #3.进入空间视图，查看配置的策略执行结果 | #1.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #3.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 # | 否 | 未执行 |  | @张缅忠
T1839 | 函数管理 | 组态配置-使用函数 | 先修订预期/前提 | 承接 T1838：先创建输出可预测的函数，再绑定图元保存；驾驶舱展示实际计算值与预期相等。 组态使用函数须核对真实计算值，当前预期只有通用显示描述。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已准备“组态配置-使用函数”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 | #1.进入工程组态界面，配置图元，双击图元，配置显示内容，选择前面新建的函数，点击保存 #2.确认测试数据：已准备“组态配置-使用函数”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 #3.进入驾驶舱，查看配置的图元内容 | #1.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #3.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 # | 是 | 阻塞 |  | @欧阳瀚文 | 新建组态页面失败
T1840 | 工程组态 | 工程组态-驾驶舱显示-展示验证 | 先修订预期/前提 | 含泛化预期；执行时须记录本用例目标对象的具体字段/数值/状态，不以提示成功替代实际结果。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已配置融合组态 3.已使用具备工程配置-工程组态操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备“工程组态-驾驶舱显示-展示验证”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 | #1.进入驾驶舱，查看页面加载速度 #2.确认测试数据：已准备“工程组态-驾驶舱显示-展示验证”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 #3.进入驾驶舱，查看页面显示 #4.点击不同图元，查看跳转 #5.点击驾驶舱导航栏，查看是否跳转 #6.点击左侧扩展图标，搜索不同设备，点击设备，查看显示 | #1.页面加载3s以内 #3.驾驶舱每个页面是融合组态配置好的，效果一致 #4.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 #5.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 #6.列表仅展示满足条件的记录，名称、ID、状态、时间等字段与预置数据一致，记录数量符合筛选条件。 # | 是 | 未执行 |  | @欧阳瀚文
T1842 | 工程组态 | 融合组态 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已准备“融合组态”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 | #1.确认测试数据：已准备“融合组态”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 #2.设备融合组态页面导入 #3.下层KE的组态导入 3.检查融合组态自定义页面是否存在丢失 4.设备图元概览图片是否会丢失 # # | #1.测试数据存在且字段、状态、数量与前置条件一致，可用于后续操作。 #2.系统提示处理结果；成功时目标数据进入列表，失败时提示原因且不产生脏数据。 #3.系统提示处理结果；成功时目标数据进入列表，失败时提示原因且不产生脏数据。 #4.系统提示处理结果；成功时目标数据进入列表，失败时提示原因且不产生脏数据。 #5.系统提示处理结果；成功时目标数据进入列表，失败时提示原因且不产生脏数据。 | 是 | 未执行 |  | @欧阳瀚文
T1844 | 工程组态 | 工程组态-页面组态-功能验证 | 先修订预期/前提 | 含泛化预期；执行时须记录本用例目标对象的具体字段/数值/状态，不以提示成功替代实际结果。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已配置组态页面 3.已使用具备工程配置-工程组态操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备“工程组态-页面组态-功能验证”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 | #1.登录系统，进入工程配置-工程组态页面。 #2.确认测试数据：已准备“工程组态-页面组态-功能验证”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 #3.检查实时表曲线、历史曲线、文本、漏水绳、底图片 #4.检查各组态页面加载时间是否大于5s | #1.成功进入工程配置-工程组态页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #3.曲线按所选测点和时间范围展示，时间轴、数值点、单位与历史数据一致。 #4.页面提示、列表数据、详情回显和数据库/状态变化与本步骤操作一致。 # | 是 | 未执行 |  | @欧阳瀚文
T1846 | 工程组态 | 组态模板-应用 | 先修订预期/前提 | 承接 T1845：从新建概要模板、配置一个图元开始，再应用至设备并检查驾驶舱。 含泛化预期；执行时须记录本用例目标对象的具体字段/数值/状态，不以提示成功替代实际结果。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已对温湿度模型创建了概要信息 | #1.进入组态模板界面。选择温湿度模型，新建的概要信息，鼠标悬停到最后，查看选项 #2.点击应用，应用到具体设备，点击确定 #3.进入驾驶舱，选择应用的设备，查看概要信息内容 | #1.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #2.页面提示、列表数据、详情回显和数据库/状态变化与本步骤操作一致。 #3.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 | 是 | 未执行 |  | @欧阳瀚文
T1870 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3743-物理设备模板-设备数据更新 | 先修订预期/前提 | 补下层新增/删除后上层模板与实例数量，不使用前端删除确认代替同步结果。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备工程配置-南向接入操作权限的测试账号登录系统。 3.已准备“V3R5-3743-物理设备模板-设备数据更新”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 | #1.确认测试数据：已准备“V3R5-3743-物理设备模板-设备数据更新”所需的测试对象 记录A，并记录操作前名称、状态、数量和关键字段基准值。 #2.下层设备新增设备和删除设备 #3.主模板只存在一个设备的情况下，删除下层的设备，查看显示 #4.主模板存在多个设备的情况下，删除下层设备，查看显示 | #1.测试数据存在且字段、状态、数量与前置条件一致，可用于后续操作。 #2.出现删除确认提示；取消时数据不变化，确认后目标记录从列表消失，再次查询无该记录。 #3.关联的设备消失 #4.出现删除确认提示；取消时数据不变化，确认后目标记录从列表消失，再次查询无该记录。 | 是 | 未执行 |  | @张泽伟
T1871 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3743-物理设备模板-新增模板 | 先修订预期/前提 | 补新增下层设备与上层模板归属/数量，避免泛化新增提示。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已准备新增测试数据的输入值 记录A，包含名称、类型、状态和所属节点。 | #1.确认测试数据：已准备新增测试数据的输入值 记录A，包含名称、类型、状态和所属节点。 #2.下层导入新的点表，并创建设备 #3.进入物理设备模板界面，查看数据 #4.下层新增相同设备后，上层查看模板下面数据 | #1.测试数据存在且字段、状态、数量与前置条件一致，可用于后续操作。 #2.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #3.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 #4.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 | 是 | 未执行 |  | @张泽伟
T1873 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3743-物理设备模板-新增模板-测点名称修改-原模板已标准化 | 先修订预期/前提 | 含泛化预期；执行时须记录本用例目标对象的具体字段/数值/状态，不以提示成功替代实际结果。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.设备原模板已标准化，设备测点修改了名称 3.已使用具备工程配置-南向接入操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 | #1.确认测试数据：已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 #2.A测点已经标准化，修改A测点的名称 #3.派生模板点击更换模板，新建模板中，点击创建，查看模板和设备实例 | #1.测试数据存在且字段、状态、数量与前置条件一致，可用于后续操作。 #2.复制原模板的标准化信息到新模板，A测点的标准化信息自动移除，A测点变成非标测点 #3.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 | 是 | 未执行 |  | @张泽伟
T1878 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3743-物理设备模板-新增派生模板 | 先修订预期/前提 | 补增删改各操作对应派生模板内容及设备归属。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备工程配置-南向接入操作权限的测试账号登录系统。 3.已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 | #1.确认测试数据：已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 #2.下层设备新增测点 #3.进入物理设备模板界面，查看设备所属模板的内容 #4.同样操作下层设备删除测点，查看设备所属模板内容 #5.编辑测点名称和ID。查看设备所属模板内容 | #1.测试数据存在且字段、状态、数量与前置条件一致，可用于后续操作。 #2.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #3.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 #4.出现删除确认提示；取消时数据不变化，确认后目标记录从列表消失，再次查询无该记录。 #5.操作成功，详情和列表回显修改后的字段值，刷新后仍保持。 | 是 | 未执行 |  | @张泽伟
T1893 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3744-物模型映射-测点映射-提交 | 先修订预期/前提 | 承接 T1885：导入有效测点映射文件后提交；重新查询映射及设备实例，检查测点标准化ID、数据源和实时值，不能仅看页面。 原用例仅“点击提交查看页面”，缺实际映射和实例生效断言。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） | #1.测点映射右侧，点击提交按钮，查看结果，验证功能 | #1.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 | 是 | 未执行 |  | @张泽伟
T1933 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3744-物模型映射-设备拆分-提交-设备相关功能 | 先修订预期/前提 | 补拆分单设备/多设备后的映射、表达式、组件、告警、策略明确预期，不把拆分成功当功能生效。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.设备重新拆分和标准化信息改变 3.已使用具备工程配置-南向接入操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #2.设备测点原本存在表达式、组件、告警方案、策略 #3.重新拆分和标准化后，再次验证配置的内容是否生效（拆分单个设备） #4.重新拆分和标准化后，再次验证配置的内容是否生效（拆分成多个设备） | #1.测试数据存在且字段、状态、数量与前置条件一致，可用于后续操作。 #2.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 #3.页面提示、列表数据、详情回显和数据库/状态变化与本步骤操作一致。 #4.页面提示、列表数据、详情回显和数据库/状态变化与本步骤操作一致。 | 否 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T1944 | 连接视图 | 采集设备 批量停止 | 按承接要求调整 | 承接 T1943：停止后验证采集停止，重新启动后确认数据恢复更新，不能仅看提示。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已添加采集设备 3.已使用具备工程配置-连接视图操作权限的测试账号登录系统。 | #1.登录系统，进入工程配置-连接视图页面。 #2.点击【批量停止】 #3.点击【批量启动】 | #1.成功进入工程配置-连接视图页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #2.停止成功 #3.启动成功 | 是 | 通过 |  | @刘泽洪
T1946 | 连接视图 | 创建4大协议的采集设备 | 先修订预期/前提 | 标题称4大协议，正文列出5类；建议保留实际交付协议各1个正常样本，不能仅创建成功，还需采集值到达。具体支持协议须确认。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已导入对应协议的点表 3.已使用具备工程配置-连接视图操作权限的测试账号登录系统。 | #1.登录系统，进入工程配置-连接视图页面。 #2.连接视图创建采集对象，选择modbusTCP #3.协议设备 #4.连接视图创建采集对象，选择iec61850协议设备 #5.连接视图创建采集对象，选择modbusRTU协议设备 #6.连接视图创建采集对象，选择snmp协议设备 #7.连接视图创建采集对象，选择bluebirdfire.lua【北大青鸟消防】协议设备 | #1.成功进入工程配置-连接视图页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #2.添加成功 #3.添加成功 #4.添加成功 #5.添加成功 #6.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #7.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 | 否 | 通过 |  | @刘泽洪
T1955 | 空间视图 | 空间视图-空间的增查-功能验证 | 按承接要求调整 | 承接 T1953 T1954：创建后先产生一条告警；改名后核对实时/历史位置更新；删除后两处位置显示“-”。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备工程配置-空间视图操作权限的测试账号登录系统。 | #1.登录系统，进入工程配置-空间视图页面。 #2.添加多个空间 #3.查询已添加的空间 #4.修改空间名称 #5.删除空间 | #1.成功进入工程配置-空间视图页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #2.添加成功 #3.查询成功 #4.修改成功 #5.删除空间 | 是 | 通过 |  | @刘伟强
T1956 | 空间视图 | 空间节点-测点列表 | 先修订预期/前提 | 含泛化预期；执行时须记录本用例目标对象的具体字段/数值/状态，不以提示成功替代实际结果。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已添加空间 3.已使用具备工程配置-空间视图操作权限的测试账号登录系统。 | #1.登录系统，进入工程配置-空间视图页面。 #2.数量与测点数一致 #3.当该空间下数量大于每页展示数量，查看数量是否正确 #4.存在多页时，选择最后一页，再切换空间，查看数量 | #1.成功进入工程配置-空间视图页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #2.应展示全部数量，而不是当前页面的数量 #3.应展示全部数量 #4.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 | 是 | 通过 |  | @刘伟强
T1957 | 空间视图 | 空间下导入设备 -AU02设备-多次添加 | 按承接要求调整 | 承接 T1964：导入后核对本体、组件数量与名称、测点绑定，避免组件丢失。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已创建空间 3.连接视图中以odcc方式接入的AU02 4.已使用具备工程配置-空间视图操作权限的测试账号登录系统。 | #1.登录系统，进入工程配置-空间视图页面。 #2.AU02上多次添加设备（包括存在组件的设备），检查设备是否推上来 #3.导入新推上来的设备 | #1.成功进入工程配置-空间视图页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #2.添加成功，推送成功（组件不会丢失） #3.导入成功 | 是 | 通过 |  | @刘伟强
T1958 | 空间视图 | 空间下导入设备 -AU02设备-odcc方式导入 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已创建空间 3.连接视图中以odcc方式接入的AU02 4.已使用具备工程配置-空间视图操作权限的测试账号登录系统。 | #1.登录系统，进入工程配置-空间视图页面。 #2.导入连接视图中推上来的AU02的设备 #3.检查导入设备的名称及测点ID #4.检查已导入的设备，再次导入时是否可以选择 #5.检查已导入到空间A的设备，再次导入其他设备到其他空间时是否会被再次导入 | #1.成功进入工程配置-空间视图页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #2.导入成功， #3.系统提示处理结果；成功时目标数据进入列表，失败时提示原因且不产生脏数据。 #4.置灰不可选择 #5.不会被多次导入 | 是 | 通过 |  | @刘伟强
T1960 | 空间视图 | 空间下导入设备 -直采设备 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已创建空间 3.连接视图中已添加采集设备 4.已使用具备工程配置-空间视图操作权限的测试账号登录系统。 | #1.登录系统，进入工程配置-空间视图页面。 #2.导入连接视图中添加的采集设备， #3.检查导入设备的名称 #4.检查已导入的设备，再次导入时是否可以选择 #5.检查已导入到空间A的设备，再次导入其他设备到其他空间时是否会被再次导入 | #1.成功进入工程配置-空间视图页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #2.导入成功， #3.系统提示处理结果；成功时目标数据进入列表，失败时提示原因且不产生脏数据。 #4.置灰不可选择 #5.不会被多次导入 | 是 | 通过 |  | @刘伟强
T1961 | 空间视图 | 设备测点 -表达式-继承 | 先修订预期/前提 | 含泛化预期；执行时须记录本用例目标对象的具体字段/数值/状态，不以提示成功替代实际结果。 | 1.空间中已导入UPS设备 2.已使用具备工程配置-空间视图操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入物模型的模型管理，选择UPS模型的测点，配置表达式，表达式配置两个测点相加 #2.进入空间视图，选择UPS设备的该测点，点击编辑按钮，数据源点击表达式 #3.选择继承方式，点击确定，查看数据源显示 | #1.显示继承模型中测点配置的表达式内容，测点值显示最新数据 #2.操作成功，详情和列表回显修改后的字段值，刷新后仍保持。 #3.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 | 是 | 通过 |  | @刘伟强
T1962 | 空间视图 | 设备测点 -表达式-自定义 | 先修订预期/前提 | 承接 T1406：保存前两次修改表达式，如sum(1,1)再sum(2,2)，预览分别为2和4；然后保存并核对实际值。 含泛化预期；执行时须记录本用例目标对象的具体字段/数值/状态，不以提示成功替代实际结果。 | 1.空间中已导入UPS设备 2.已使用具备工程配置-空间视图操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入空间视图，选择UPS设备的没有数据源的测点，点击编辑按钮，数据源点击表达式 #2.选择自定义方式，配置是三个测点相加，点击预览，查看显示 #3.点击确定，查看数据源显示 | #1.操作成功，详情和列表回显修改后的字段值，刷新后仍保持。 #2.数据源显示配置的表达式内容，测点值显示最新数据 #3.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 | 是 | 通过 |  | @刘伟强
T1963 | 空间视图 | 空间视图-设备测点列表-功能验证 | 先修订预期/前提 | 含泛化预期；执行时须记录本用例目标对象的具体字段/数值/状态，不以提示成功替代实际结果。 | 1.空间中已导入设备 2.已使用具备工程配置-空间视图操作权限的测试账号登录系统。 3.已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 | #1.登录系统，进入工程配置-空间视图页面。 #2.确认测试数据：已准备测试设备A，标准测点A，非标测点B，并写入天/月/年维度的历史数据。 #3.检查测点数量与测点数一致，按测点展示配置一致 #4.检查设备的数据值、数据时间是否正常刷新 #5.检查设备的数据源、状态映射、告警等级展示正常 #6.查看测点数量及状态 #7.点击曲线查看历史数据，修改时间区间查看历史值是否正常 | #1.成功进入工程配置-空间视图页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #3.数量与测点数一致，按测点展示配置一致 #4.页面提示、列表数据、详情回显和数据库/状态变化与本步骤操作一致。 #5.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 #6.页面或弹窗展示目标记录的名称、类型、状态、时间、所属对象和操作按钮，字段与预置数据一致。 #7.曲线按所选测点和时间范围展示，时间轴、数值点、单位与历史数据一致。 # | 是 | 通过 |  | @刘伟强
T1965 | 告警管理 | 屏蔽规则-按照分类-单个分类 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备设施监控-告警管理-告警屏蔽操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入告警屏蔽界面，点击按分类选择按钮，查看显示 #2.选择屏蔽对象空间，设备分类选择水冷空调，测点选择标准和非标的测点，点击确定，查看列表显示 #3.开启规则，指定空间里面设备标准测点和非标测点产生告警，告警查询，查询是否在屏蔽告警里面 #4.该设备未选择的测点，产生告警，查看告警是否在屏蔽告警里面 | #1.屏蔽对象是空间树内容，中间显示设备分类，右侧是设备测点列表 #2.新建成功，默认是禁用 #3.告警查询，在屏蔽告警里面可以看到该告警 #4.告警查询，该告警不在屏蔽告警里面 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T1967 | 告警管理 | 屏蔽规则-按照实例 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备设施监控-告警管理-告警屏蔽操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入告警屏蔽界面，点击按实例选择按钮，查看显示 #2.填写必填内容，点击确定，查看列表显示 #3.开启规则，指定空间里面设备标准测点和非标测点产生告警，告警查询，查询是否在屏蔽告警里面 | #1.屏蔽对象是空间树内容，选择不同内容，右侧显示已选择的内容 #2.新建成功，默认是禁用 #3.告警查询，在屏蔽告警里面可以看到该告警 | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1968 | 告警管理 | 屏蔽规则-编辑 | 先修订预期/前提 | 原预期未证明编辑后屏蔽生效；应检查新对象命中、移除对象不命中。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备设施监控-告警管理-告警屏蔽操作权限的测试账号登录系统。 | #1.登录系统，进入设施监控-告警管理-告警屏蔽页面。 #2.屏蔽规则，选择按照实例，搜索设备，选择全选，点击保存 #3.同样操作按照分类创建规则，屏蔽对象，搜索设备，选择全选，设备分类搜索温湿度，测点列表全选 #4.分别操作前面创建的2个规则，点击编辑，查看内容 #5.修改屏蔽对象和测点，点击确定，查看生效结果 | #1.成功进入设施监控-告警管理-告警屏蔽页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #2.列表仅展示满足条件的记录，名称、ID、状态、时间等字段与预置数据一致，记录数量符合筛选条件。 #3.列表仅展示满足条件的记录，名称、ID、状态、时间等字段与预置数据一致，记录数量符合筛选条件。 #4.操作成功，列表新增目标记录，名称、类型、状态等字段与输入一致，刷新后仍存在。 #5.操作成功，详情和列表回显修改后的字段值，刷新后仍保持。 | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1970 | 告警管理 | 屏蔽规则-禁用 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已经新增屏蔽规则 3.已使用具备设施监控-告警管理-告警屏蔽操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.登录系统，进入设施监控-告警管理-告警屏蔽页面。 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.前面生效的屏蔽规则，点击禁用，重新设备测点产生告警，查看告警 | #1.成功进入设施监控-告警管理-告警屏蔽页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #3.告警查询，这些告警不在屏蔽告警里面 # | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1975 | 告警管理 | 告警配置-等级 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备设施监控-告警管理-告警配置操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入告警配置-等级配置，查看启用告警，打开实时告警栏，查看显示的等级 #2.停用重要等级，页面刷新，查看实时栏的告警显示 | #1.实时栏显示的告警等级就是启用的等级 #2.实时栏重要等级隐藏 | 是 | 未执行 |  | @徐冉
T1978 | 告警管理 | 告警配置-语音播报 | 先修订预期/前提 | 原预期只描述告警字段，必须改为实际听到配置语音/提示音及次数，包含恢复播报。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备设施监控-告警管理-告警配置操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入告警语音配置界面，开启一级告警的播报为语音播报，配置好播报内容，同时恢复配置也开启，配置内容，播报次数都是1次 #2.二级告警配置提示音，选择提示音，恢复配置也开启，播报次数配置1 #3.触发测点的告警，存在一级告警，查看语音播报 #4.触发二级告警，查看语音播报 | #1.配置成功 #2.配置成功 #3.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 #4.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1981 | 告警管理 | 告警方案删除-删除验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.已使用具备设施监控-告警管理-告警方案操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入告警方案界面，下载新增的方案，删除旧的方案，查看已应用的设备测点告警显示 #2.进入协议测点告警方案中，下载新增的方案，删除旧的方案，查看已应用的设备测点告警显示 | #1.删除成功，测点告警方案变成默认方案 #2.删除成功，测点告警方案变成默认方案 | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1992 | 告警管理 | CEP规则 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.A房间存在水冷空调，温度和湿度测点正常有值 | #1.进入CEP2.0界面，创建CEP规则，条件：温度和湿度都产生过高告警触发CEP，两个告警任意一个恢复，CEP恢复，点击确定 #2.开启CEP，空间视图，找到A房间里面的水冷空调设备，修改告警规则，产生温度和湿度过高告警，查看实时告警栏显示 #3.恢复温度过高告警，查看实时告警栏显示 | #1.新建成功 #2.产生CEP故障告警，温度和湿度告警是子告警 #3.CEP故障告警恢复 | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1993 | 告警管理 | 智能告警-智能降噪-功能验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.C房间存在水冷空调，温度和湿度测点正常有值 3.已使用具备设施监控-告警管理-智能告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.进入规则列表，新建降噪规则，选择告警位置、告警等级和周期时间，告警测点数2，点击保存 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.开启降噪规则 #4.C房间里面，修改温度和湿度告警规则，在触发周期里面，产生告警，查看实时告警栏 #5.其他测点产生告警，实时告警栏查看显示 #6.测点告警全部恢复后，查看降噪故障显示 | #1.新建成功 #3.产生降噪告警 #4.在收敛周期里面，空调设备测点产生的告警都收敛进去 #5.降噪告警恢复 #6.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 # | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1994 | 告警管理 | 智能告警-智能去重-功能验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.B房间存在温湿度，温度和湿度测点正常有值 3.已使用具备设施监控-告警管理-智能告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.进入规则列表，编辑默认去重规则，选择告警位置、告警等级和周期时间，告警测点数2，点击保存 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.开启去重规则 #4.B房间里面，修改温度告警规则，在触发周期里面，产生和恢复告警，再次产生告警，查看实时告警栏 #5.多次产生温度的告警，实时告警栏查看显示 #6.测点告警恢复后，查看去重故障显示 | #1.修改成功 #3.再触发周期里面，产生2条一样的告警，实时告警栏出现去重故障告警 #4.在收敛周期里面产生的告警都在去重故障里面 #5.故障告警恢复 #6.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 # | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1995 | 告警管理 | 告警导出 | 按承接要求调整 | 承接 T1373：全量和勾选文件均核对设备分类及完整路径。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 | #1.进入历史告警界面，点击右侧导出图标，选择导出全部 #2.再次勾选告警，点击导出图标，选择导出勾选 | #1.导出Excel成功，Excel内容和列表数据一致 #2.导出Excel成功，Excel内容和列表勾选的数据一致 | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1997 | 告警管理 | 历史告警360检查 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 3.已使用具备设施监控-告警管理-历史告警操作权限的测试账号登录系统。 | #1.进入历史告警栏，选择一告警，点击告警描述，查看显示 #2.点击不同的页签，查看显示内容 | #1.出现弹窗，默认显示告警详情页签，存在资产信息、收敛告警、高级点劣势、生命周期、告警通知、指标信息 #2.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T1998 | 告警管理 | 历史告警操作-告警处理验证 | 按承接要求调整 | 承接 T1996 T1999：操作前后核对同一告警ID、设备、等级、时间和状态，避免只验提示。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 3.已使用具备设施监控-告警管理-历史告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.登录系统，进入设施监控-告警管理-历史告警页面。 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.历史告警栏选择一个告警，点击受理，点击确定，查看显示 #4.再次选择告警，点击确认，输入内容，点击确定，查看显示 #5.选择多条告警，受理操作 #6.选择多条告警，确认操作 | #1.成功进入设施监控-告警管理-历史告警页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #3.受理成功，告警状态变成已受理 #4.确认成功，告警在实时栏消失，告警状态变成已处理 #5.受理成功，告警状态变成已受理 #6.确认成功，告警在实时栏消失，告警状态变成已处理 # | 是 | 通过 |  | @张鑫文
T2000 | 告警管理 | 历史告警视图-告警处理验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 3.已使用具备设施监控-告警管理-历史告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.登录系统，进入设施监控-告警管理-历史告警页面。 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.历史告警界面，点击告警列表名称右侧的图标，查看显示 #4.点击不同的分组，查看内容 #5.通过高级搜索，选择不同条件，点击保存为视图，查看结果 #6.分组进行编辑操作，查看告警内容改变 #7.分组复制和配置可见范围，查看结果 #8.切换不同账号，查看视图显示 | #1.成功进入设施监控-告警管理-历史告警页面，页面加载完成，无空白页、无接口报错。 #3.左侧出现告警视图，默认存在全部告警、未恢复告警、未处理告警、屏蔽告警，上方为全局视图，下方为个人视图 #4.右侧显示不同条件的告警 #5.保存成功，视图新增数据 #6.编辑成功，右侧告警更新为最新满足条件的内容 #7.复制成功名称加1，配置不同可见范围，视图归属不同位置 #8.全局的都可以看到，个人的跟账号相关，其他人看不到 # | 是 | 通过 |  | @张鑫文
T2003 | 告警管理 | 实时告警-告警360-告警处理验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 3.已使用具备设施监控-告警管理-实时告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.进入实时告警栏，选择一告警，点击告警描述，查看显示 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.点击不同的页签，查看显示内容 | #1.出现弹窗，默认显示告警详情页签，存在资产信息、收敛告警、高级点劣势、生命周期、告警通知、指标信息 #3.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 # | 是 | 通过 |  | @张鑫文
T2007 | 告警管理 | 实时告警-告警分组-告警处理验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 3.已使用具备设施监控-告警管理-实时告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.进入实时告警栏，点击创建分组，选择不同条件，点击确定 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.点击创建的分组，查看告警显示 #4.创建全局和个人的分组，切换不同账号，查看实时告警栏的分组 | #1.创建分组成功 #3.分组里面的告警显示满足条件的告警 #4.个人分组和账号有关，全局分组其他人都可以看到 # | 是 | 通过 |  | @张鑫文
T2008 | 告警管理 | 实时告警-告警栏锁定-告警处理验证 | 按承接要求调整 | 承接 T492：锁定后停止展示新告警，解锁补齐；核对操作日志中的锁定、解锁及时间。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 3.已使用具备设施监控-告警管理-实时告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.进入实时告警栏，告警一直在产生新的，点击锁图标，查看实时栏显示 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.再次点击锁图标，解锁，查看实时栏显示 | #1.界面停止新的告警出现 #3.立刻出现新的告警 # | 是 | 通过 |  | @张鑫文
T2010 | 告警管理 | 实时告警-告警手动屏蔽-告警处理验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 3.已使用具备设施监控-告警管理-实时告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.进入实时告警栏，选择一告警，点击更多里面的屏蔽，查看显示 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.选择条件后，点击确定，查看显示 #4.进入告警屏蔽规则界面，查看数据 #5.再次触发规则内的告警，查看告警显示 | #1.出现弹窗，显示快捷屏蔽条件 #3.创建成功 #4.显示刚刚创建的快捷屏蔽规则 #5.告警再屏蔽告警里面 # | 是 | 通过 |  | @张鑫文
T2011 | 告警管理 | 告警受理、确认 | 按承接要求调整 | 承接 T2009：先实际触发一条阈值告警，核对设备、等级、值及时间；受理、确认后核对历史同ID状态，再恢复源数据核对恢复时间。单条与原批量各保留一组。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.实时栏存在告警 | #1.实时告警栏选择一个告警，点击受理，点击确定，查看显示 #2.再次选择告警，点击确认，输入内容，点击确定，查看显示 #3.选择多条告警，受理操作 #4.选择多条告警，确认操作 | #1.受理成功，告警状态变成已受理 #2.确认成功，告警在实时栏消失，告警状态变成已处理 #3.受理成功，告警状态变成已受理 #4.确认成功，告警在实时栏消失，告警状态变成已处理 | 是 | 通过 |  | @张鑫文
T2015 | 告警管理 | 驾驶舱告警显示 | 按承接要求调整 | 承接 T1370：在设备详情实时告警Tab核对分类和完整分类路径。 | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 | #1.进入实时告警栏，选择一告警，点击监控对象，查看界面 #2.点击新进页面的实时告警页签，查看告警 | #1.跳转到驾驶舱的设备概览界面（没有就到测点界面） #2.显示设备存在的实时告警内容 | 是 | 通过 |  | @张鑫文
T2016 | 告警管理 | 实时告警-中断告警产生-告警处理验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 3.已使用具备设施监控-告警管理-实时告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.进入空间视图，选择一设备，断开设备的电源 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.进入实时告警栏，查看中断的告警是否出现，和出现的间隔 | #1.5s以内出现中断告警 #3.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 # | 否 | 失败 | 没有产生通信中断告警 | @张鑫文
T2017 | 告警管理 | 实时告警-状态告警映射-告警处理验证 | 候选待执行 |  | 1.系统正常（服务都启动，测点刷新、告警正常产生） 2.存在不同告警 3.已使用具备设施监控-告警管理-实时告警操作权限的测试账号登录系统。 4.已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 | #1.进入空间视图，选择一设备，找到状态测点，配置告警规则 #2.确认测试数据：已准备测试设备A、测点 测点A 和可触发的告警规则 告警规则A，包含未确认、已确认和已清除状态数据。 #3.产生告警后，实时栏查看测点告警的值显示 | #1.告警描述内容中，值是映射的内容 #3.告警级别、状态、时间、设备/测点、确认或清除状态与触发条件一致。 # | 是 | 通过 |  | @张鑫文
T2023 | 未归类（原表） | V3R5-581.拓扑视图不允许重叠需求 | 候选待执行 |  | 1.空间视图存在空间,空间存在关系拓扑tab栏 | #1.进入空间视图点击空间(0_13863:zgy地区) #2.进入空间详情页面点击[关系拓扑]tab栏 #3.点击[拓扑视图]tab栏,查看各个拓扑图元是否满足下列要求 #4.拓扑卡片与卡片之间是否有纵向最小间隔 #5.拓扑箭头是否出现上下的箭头，统一用左右 #6.横向卡片的间距是否加大50%左右避免关系注释重叠 | #1.能进入空间视图点击空间(0_13863:zgy地区) #2.能进入空间详情页面点击[关系拓扑]tab栏 #3.能点击[拓扑视图]tab栏查看拓扑视图 #4.拓扑卡片与卡片之间有纵向最小间隔 #5.拓扑箭头是不会出现上下的箭头，统一用左右箭头 #6.横向卡片的间距有加大50%左右避免关系注释重叠 | 是 | 未执行 |  | @鲁正扬
T2024 | 未归类（原表） | V3R5-849.非整型、字符串型类型的属性不允许配置计算策略 | 先修订预期/前提 | 标题类型描述有歧义；冒烟限定四种状态入口概览，类型规则以T2727/T2730/T2732及已确认需求为准，其余禁止类型留专项。 | 1.空间视图存在空间 2.空间存在详细信息tab栏 3.详细信息tab栏右上角存在属性策略按钮 4.点击属性策略按钮能进入属性编辑页面 5.属性编辑页面列表存在字段 | #1.进入空间视图点击空间(0_13863:zgy地区) #2.进入空间详情页面点击[详细信息]tab栏 #3.点击详细信息tab栏右上角的属性策略按钮进入属性编辑页面 #4.查看列表是否新增[值类型]字段,并且值类型的值正确 #5.查看列表右侧的编辑按钮是否换成了最新的UI图标,图标对应的显示和逻辑如下 #6.有效公式：可点击查看或者编辑(蓝色图标) #7.无公式：可点击进入配置(淡灰色图标) #8.无效公式：仅提示原因,不跳转(红色图标) #9.不支持：布尔、日期、日期时间、值类型为字符串的枚举项(深灰色图标) | #1.能进入空间视图点击空间(0_13863:zgy地区) #2.能进入空间详情页面点击[详细信息]tab栏 #3.能点击详细信息tab栏右上角的属性策略按钮进入属性编辑页面 #4.查看列表是否新增[值类型]字段,并且值类型的值正确 #5.查看列表右侧的编辑按钮已经换成了最新的UI图标,图标对应的显示和逻辑如下 #6.有效公式：可点击查看或者编辑(蓝色图标) #7.无公式：可点击进入配置(淡灰色图标) #8.无效公式：仅提示原因,不跳转(红色图标) #9.不支持：布尔、日期、日期时间、值类型为字符串的枚举项(深灰色图标) | 是 | 未执行 | 3. 进入的页面 确实是 “属性编辑” 页面，但是只能编辑 “表达式” 这样是否正确 4. 不管是点击 右上角 的 “属性策略” 还是 “编辑” 都没有看见 “值类型” 字段 6. 正常 7. 正常 8. 创建不了无效表达式，没有观测到，但是在“公式编辑”中可以通过“自定义公式”创建 “1/0” 这种表达式，这种应该是无效表达式 9. 正常 | @鲁正扬
T2060 | 未归类（原表） | V3R5-3362-批量导入支持部分成功部分失败 | 按承接要求调整 | 承接 T2039 T2040 T2041 T2042 T2045 T2048 T2049 T2050 T2056 T2057 T2058：通过创建设备入口导入，搜索服务，确认勾选数；提交后查看进度和任务ID，经进度弹窗进入记录；任务完成后核对总数=成功+失败、对象ID、失败原因及异常默认页。不要求捕捉固定0%或45%。 | 1. 【账号】账号 admin 具备导入设备和查看导入记录权限 2. 【空间】目标空间 space_name=aitest_space 3. 【服务】服务 1372:AU02-71.10 已连接 4. 【设备】存在可导入标准化设备，蓝色设备图标 5. 【设备】存在不可导入设备，黄色设备图标，失败原因=未找到标准化信息 PlugAndPlay... 6. 【数据治理】执行前清理同名临时空间视图设备和同条件历史导入任务；执行后删除本用例创建的临时设备，保留导入记录用于追溯 | #1. 【导航】进入 工程配置 > 空间视图，选择空间 aitest_space #2. 【打开】通过 创建设备 > 导入设备 进入导入页 #3. 【选择】搜索并选择服务 AU02-71.10 #4. 【勾选】同时勾选可导入设备和不可导入设备 #5. 【提交】点击 提交，若出现忽略提示则点击 确定 #6. 【查看】任务完成后进入 导入记录 页并点击本次记录 查看 | #1. 【任务校验】系统创建1条异步导入任务且任务最终完成 #2. 【结果校验】导入记录成功/总数=3/5 或与实际可导入设备数一致 #3. 【成功校验】可导入设备进入成功列表，记录数=3 #4. 【异常校验】不可导入设备进入异常列表，记录数=2 #5. 【隔离校验】部分失败不导致全部设备失败 # | 是 | 通过 |  | @刘俊
T2061 | 未归类（原表） | V3R5-3362-100台以上设备异步导入不因前端1分钟超时整体失败 | 候选待执行 |  | 1. 【账号】账号 admin 具备导入设备权限 2. 【空间】目标空间 space_name=aitest_space可导入设备 3. 【服务】存在已连接服务 1372:AU02-71.10 4. 【设备】服务下准备100台以上待导入设备，包含可导入设备和少量失败样本 5. 【环境】前端请求超时时间保持默认1分钟，后端异步任务服务可用 | #1. 【导航】进入导入设备页并选择目标空间 aitest_space #2. 【选择】选择服务 1372:AU02-71.10 #3. 【勾选】一次性勾选100台以上待导入设备 #4. 【提交】点击 提交 并确认导入 #5. 【观察】在前端等待超过1分钟 #6. 【查看】进入导入记录页查看任务状态和最终结果 | #1. 【提交校验】前端在1分钟内拿到异步任务创建结果，task_id 非空 #2. 【超时校验】前端不因1分钟同步等待超时将整批任务标记为失败 #3. 【进度校验】导入记录页持续展示处理中进度，进度值不回退 #4. 【结果校验】任务最终生成成功列表和异常列表，成功数+失败数=提交后实际处理设备总数 #5. 【性能校验】页面在任务处理中可操作 查看导入记录，不出现浏览器无响应 # | 是 | 通过 |  | @刘俊
T2524 | 未归类（原表） | 【缺陷】【V3R5-5151】普通用户告警查询功能验证 | 候选待执行 |  | 1.已存在普通用户A，且配置了对应的空间、设备权限 2.配置的空间、设备存在最少一个月范围的历史告警和实时告警 3.多个浏览器，同时登录普通用户A和系统管理员用户B | #1.用户A查看实时告警栏中的实时告警情况，记录告警信息 #2.用户B查看实时告警栏中的实时告警情况，筛选用户A的权限范围内设备，根据筛选的告警结果与用户A的记录对比 #3.用户A查看历史告警栏中的最近一周的历史告警情况，记录告警信息 #4.用户B查看历史告警栏中的最近一周历史告警情况，筛选用户A的权限范围内设备，根据筛选的告警结果与用户A的记录对比 | #1.正常记录 #2.对比结果显示：用户A的可见的所有实时告警，与用户B筛选出的告警结果一致。且用户A所见告警完整。即实时告警对普通用户查询正常 #3.正常记录 #4.对比结果显示：用户A的可见的所有历史告警，与用户B筛选出的告警结果一致。且用户A所见告警完整。即历史告警对普通用户查询正常 | 是 | 未执行 | 挂在空间的告警，普通用户查不出来 | @张泽伟
T2543 | 驾驶舱 | V3R5-140-点击空间搜索结果完成导航 | 按承接要求调整 | 承接 T2529：从项目根空间打开快捷搜索，再搜索并跳转到目标空间。 | 1. 【账号】账号admin已登录R5系统并具备运行管理-驾驶舱查看权限 2. 【测试数据】园区下存在楼栋A、楼层A、房间A和机柜房间A 3. 【测试数据】机柜房间A下存在唯一设备温湿度test，导航根节点下存在唯一空间：园区 | #1. 【点击】点击顶部当前空间名称打开快捷导航弹层 #2. 【输入】在搜索框输入quan测试空间1 #3. 【点击】点击空间分组中的quan测试空间1 | #1. 【样式校验】全部筛选项为选中状态 #2. 【结果校验】空间分组中名称=quan测试空间1的结果数=1 #3. 【导航校验】快捷导航弹层关闭，顶部当前空间名称更新为quan测试空间1 | 是 | 未执行 |  | @欧阳瀚文
T2544 | 驾驶舱 | V3R5-140-点击设备搜索结果完成导航 | 按承接要求调整 | 承接 T2540：使用同时匹配空间/设备的关键词，从全部切到设备并确认关键词保留、仅设备结果，再点击目标设备。 | 1. 【账号】账号admin已登录R5系统并具备运行管理-驾驶舱查看权限 2. 【测试数据】园区下存在楼栋A、楼层A、房间A和机柜房间A 3. 【测试数据】机柜房间A下存在唯一设备温湿度test，导航根节点下存在唯一空间：园区 | #1. 【导航】进入运行管理-驾驶舱并将当前空间切换为机柜房间A #2. 【点击】点击顶部当前空间名称机柜房间A #3. 【输入】在搜索框输入温湿度test #4. 【点击】点击设备分组中的温湿度test | #1. 【页面校验】顶部当前空间名称=机柜房间A #2. 【样式校验】全部筛选项为选中状态 #3. 【结果校验】设备分组中名称=温湿度test的结果数=1 #4. 【导航校验】快捷导航弹层关闭，驾驶舱定位并展示设备温湿度test详情页 | 是 | 未执行 |  | @欧阳瀚文
T2564 | 驾驶舱 | V3R5-5221-驾驶舱测点列表数据时间与xboard的data_timestamp_ms一致 | 候选待执行 |  | 1.【环境】R5测试环境已升级到包含V3R5-5221需求的版本 2.【账号】账号admin可以进入运行管理并查看驾驶舱测点列表 3.【设备】选择一台已通过xboard接入R5系统的测试设备，设备下至少有一个正在采集数据的测点 4.【数据源】协议模拟器与xboard连接正常，目标采集设备每5秒采集一次数据 5.【页面】驾驶舱测点列表实时刷新，列表中包含数据时间列 | #1. 【登录】使用账号admin登录R5系统 #2. 【进入页面】进入运行管理，选择目标项目、空间和设备，打开驾驶舱的测点列表 #3. 【查找测点】根据测点名称前面的绿色的圆点标识找到标准化的测点 #4. 【查看数据】等待对应标准化测点当前值完成两次刷新，记录目标测点的当前值和数据时间 # # | #1. 【测点记录】驾驶舱测点列表中至少存在一条标准化的测点 #2. 【当前值】页面显示的当前值与连接视图的新值一致 #3. 【数据时间】数据时间有具体时间值，不为空，也不显示为- #4. 【时间格式】数据时间按年-月-日 时:分:秒的格式展示 #5. 【时间一致性】将xboard日志中的data_timestamp_ms转换为系统时区的秒级时间后，与驾驶舱显示的数据时间一致 #6. 【刷新结果】测点的当前值变化刷新后，该测点的数据时间也会刷新 | 否 | 未执行 | 容器化没有本层采集 | @欧阳瀚文
T2632 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3370-R4修改枚举中文后R5同步刷新缓存和页面展示 | 候选待执行 |  | 1. 【环境】R5测试环境已完成R4_Sub_Device_A元信息同步 2. 【账号】测试账号具备空间视图查看权限 3. 【测试数据】R4_STATUS_RUN初始statusMap=0:停止,1:运行，实时原始值=1 4. 【初始状态】空间视图中R4_STATUS_RUN实时值展示文本=运行 | #1. 【修改】在R4侧将目标测点的枚举中文从1:运行修改为1:运行中 #2. 【同步】触发R5对R4_Sub_Device_A的测点元信息同步任务 #3. 【查询】在R5缓存表或元信息查询接口中按目标测点查询测点记录 #4. 【导航】进入工程配置-空间视图页面 #5. 【定位】在测点列表中定位目标测点的行 #6. 【读取】读取该行实时值展示文本 | #1. 【R4校验】R4侧R4_STATUS_RUN的statusMap包含1:运行中 #2. 【任务结果】同步任务状态=成功，失败记录数=0 #3. 【缓存校验】R5缓存中R4_STATUS_RUN的statusMap包含1:运行中 #4. 【页面校验】空间视图页面标题显示=空间视图 #5. 【列表校验】测点列表存在且仅存在1行目标测点的记录 #6. 【展示校验】实时值展示文本=运行中 | 是 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T2634 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3370-R4修改数据类型后R5同步刷新缓存 | 候选待执行 |  | 1. 【环境】R5测试环境已完成R4_Sub_Device_A元信息同步 2. 【账号】账号 admin 具备工程配置-空间视图查看权限 3. 【测试数据】R4_PARAM_COUNT 目标测点，初始valueType=int，R4侧可将该测点valueType修改为float 4. 【初始状态】R5缓存中目标测点的valueType=int 5. 【数据治理】执行后将R4_PARAM_COUNT的valueType恢复为int，并触发R5重新同步 | #1. 【修改】在R4侧将R4_PARAM_COUNT 目标测点的valueType从int修改为float #2. 【同步】触发R5对R4_Sub_Device_A的测点元信息同步任务 #3. 【查询】在R5缓存表或元信息查询接口中按目标测点查询测点记录 #4. 【读取】读取该记录的valueType字段 | #1. 【R4校验】R4侧R4_PARAM_COUNT 目标测点的valueType字段=float #2. 【任务结果】同步任务状态=成功，失败记录数=0 #3. 【记录校验】R5缓存中存在且仅存在1条目标测点的记录 #4. 【缓存校验】R5缓存中R4_PARAM_COUNT的valueType字段=float | 否 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T2636 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3370-同步R4级联测点完整元信息并写入R5缓存 | 按承接要求调整 | 承接 T2635 T2637 T2638：三条样本包含R4 enum；核对遥控编码3、遥信编码2、enum转int及状态映射、单位、原始值。 | 1. 【环境】R5测试环境已接入R4子系统，R4_Sub_Device_A未绑定R5物模型 2. 【账号】测试账号具备工程配置-空间视图查看权限 3. 【测试数据】R4_Sub_Device_A包含测点R4_PARAM_TEMP、R4_STATUS_RUN、R4_CTRL_SWITCH，R4侧已配置测点类型、数据类型、单位、枚举值 4. 【初始状态】R5未缓存本用例创建或修改后的R4_Sub_Device_A测点元信息 | #1. 【同步】触发R5对R4_Sub_Device_A的测点元信息同步任务 #2. 【查询】在R5缓存表或元信息查询接口中按device_code=R4_Sub_Device_A查询同步结果 #3. 【定位】在查询结果中定位对象名称分别为R4_PARAM_TEMP、R4_STATUS_RUN、R4_CTRL_SWITCH的记录 | #1. 【任务结果】同步任务状态=成功，失败记录数=0 #2. 【缓存校验】R5缓存中存在且仅存在3条device_code=R4_Sub_Device_A的本次测点元信息记录 #3. 【字段校验】每条记录均包含spotType、valueType、unit、enum_items字段；R4_STATUS_RUN和R4_CTRL_SWITCH的enum_items字段包含R4侧配置的枚举键值和枚举中文 | 否 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T2641 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3370-驾驶舱测点列表展示R4遥信点枚举中文 | 按承接要求调整 | 承接 T2645：同列表增加遥测样本23.5℃，核对单位，同时验证遥信停止而非原始0。 | 1. 【环境】R5测试环境已完成R4_Sub_Device_A元信息同步 2. 【账号】测试账号具备驾驶舱查看权限 3. 【测试数据】R4_STATUS_RUN映射后spotType=2，valueType=int，statusMap=0:停止,1:运行，实时原始值=0 4. 【初始状态】驾驶舱已配置展示R4_Sub_Device_A的测点列表 5. 【清理规则】执行后恢复驾驶舱测试页配置 | #1. 【登录】使用测试账号登录R5系统 #2. 【导航】进入驾驶舱页面 #3. 【打开】打开包含R4_Sub_Device_A的测点列表组件 #4. 【定位】在测点列表组件中定位目标测点的行 #5. 【读取】读取该行实时值展示文本 | #1. 【登录校验】R5系统进入首页且当前账号为测试账号 #2. 【页面校验】驾驶舱页面加载完成 #3. 【组件校验】测点列表组件显示R4_Sub_Device_A关联测点 #4. 【列表校验】测点列表存在且仅存在1行目标测点的记录 #5. 【展示校验】实时值展示文本=停止，页面不展示原始值0作为最终状态文案 | 是 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T2643 | 南向接入【R4级联至R5】 | V3R5-3370-R4遥测点展示历史曲线入口 | 候选待执行 |  | 1. 【环境】R5测试环境已完成R4_Sub_Device_A元信息同步 2. 【账号】测试账号具备空间视图查看和历史曲线查看权限 3. 【测试数据】R4_PARAM_TEMP映射后spotType=1，valueType=float，unit=℃，已存在最近1小时历史数据 4. 【初始状态】空间视图存在R4_Sub_Device_A设备节点 5. 【清理规则】执行后恢复R4_PARAM_TEMP历史测试数据 | #1. 【登录】使用测试账号登录R5系统 #2. 【导航】进入工程配置-空间视图页面 #3. 【打开】在空间树中打开R4_Sub_Device_A设备节点 #4. 【定位】在测点列表中定位目标测点的行 #5. 【点击】点击该行历史曲线入口 | #1. 【登录校验】R5系统进入首页且当前账号为测试账号 #2. 【页面校验】空间视图页面标题显示=空间视图 #3. 【节点校验】设备节点R4_Sub_Device_A处于选中状态 #4. 【入口校验】R4_PARAM_TEMP行展示历史曲线入口 #5. 【曲线校验】历史曲线弹窗或页面的测点编码=R4_PARAM_TEMP，时间范围=最近1小时，曲线点数大于0 | 是 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T2647 | 驱动管理 | 驱动点表-删除 | 先修订预期/前提 | 原步骤对删除结果有相反描述，需明确A/B点表被谁引用、解除哪些引用；先修正再作为判据。 | 1、A点表空间视图存在设备 2、B点表在空间视图没有设备 3、下层设备导入空间视图，关联的点表是C | #进入驱动点表界面，选择A点表，点击删除按钮，查看结果 #进入驱动点表界面，选择B点表，点击删除按钮，查看结果 #删除A点表空间关联的设备，再次删除按钮，查看结果 #删除A点表空间关联的设备，删除按钮，查看结果 #下层关闭该设备采集，再删除点表 | #无法删除，提示存在实例 #正常删除 #正常删除 #无法删除，提示存在实例 #正常删除 | 是 | 通过 |  | @刘泽洪
T2673 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]检查只生成快照不修改规则 | 按承接要求调整 | 承接 T2670 T2672：准备确定差异，检查生成CHECK_ONLY和DIFF_PENDING，记录批次与详情；上下层规则保持不变。 | 1. 记录上下层规则快照 2. 存在差异 | #1.点击检查并等待完成。 #2.检查上下层规则和差异批次。 | #1.只创建CHECK_ONLY任务和差异快照。 #2.上下层规则保持检查前值，必须再点击同步才可能变更目标侧。 | 否 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T2675 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]同步执行中禁止再次检查 | 候选待执行 |  | 1. 子系统正在执行SYNC_ONLY任务 | #1.尝试点击检查或调用check接口。 #2.查看提示和任务。 | #1.检查被禁止或合并，提示同步任务执行中。 #2.不创建新的检查批次，不改变正在执行的同步任务。 | 否 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T2680 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]已同步设备上层修改后检查采用本层权威 | 候选待执行 |  | 1. subject已有成功同步状态 2. 仅上层修改规则 | #1.执行检查并查看差异。 #2.执行同步并核对下层。 | #1.差异解析为本层权威，任务方向为本层到子系统(PUSH_DOWN)。 #2.下层更新为上层规则，本层保持不变。 | 否 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T2681 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]已同步设备下层修改后仍采用本层权威 | 候选待执行 |  | 1. subject已有成功同步状态 2. 仅下层修改规则 | #1.执行检查并查看差异方向。 #2.执行同步并核对两层。 | #1.方向仍为本层到子系统，不因下层修改上收。 #2.下层被本层规则覆盖，两层最终一致。 | 否 | 未执行 |  | @张泽伟
T2682 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]同一检查批次混合上收和下发差异 | 按承接要求调整 | 承接 T2683：confirm携带当前有效batch，不隐式重查；按上收/下发方向分别创建任务且不串设备。 | 1. 批次内同时存在新subject和已同步subject差异 | #1.执行一次检查。 #2.查看批次差异组并执行同步。 | #1.新subject生成USE_PEER/PULL_UP，已同步subject生成USE_LOCAL/PUSH_DOWN。 #2.按方向创建独立同步任务，批次统计为各任务汇总，不串改设备。 | 否 | 未执行 |  | @张泽伟
T2685 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]同步部分失败保留成功和失败明细 | 候选待执行 |  | 1. 同一批次准备可成功项和可失败项 | #1.执行同步并等待结束。 #2.查看批次、任务、设备和规则差异详情。 | #1.任务状态为部分失败或批次内成功/失败任务并存，统计准确。 #2.成功规则已生效且不重复；失败项保留错误原因和待处理状态，不得整批误报成功。 | 否 | 未执行 |  | @张泽伟
T2698 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]状态点规则同步 | 候选待执行 |  | 1. 状态点配置等值告警和恢复规则 | #1.检查并查看状态点差异。 #2.同步后复查规则。 | #1.正确比较状态点=告警值和恢复值、等级。 #2.同步后目标侧规则一致，不按参数点阈值方式错误转换。 | 否 | 未执行 |  | @张泽伟
T2699 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]设备通信中断规则1比1同步 | 候选待执行 |  | 1. R4设备与R5空间视图设备1:1映射 2. 设备通信中断规则存在差异 | #1.检查设备级SUBJECT_DEVICE差异。 #2.同步并查看设备规则详情。 | #1.规则类型显示设备通信中断，正确比较两侧告警等级等支持字段。 #2.按新设备或已同步状态确定方向，规则同步到唯一对应设备。 | 否 | 未执行 |  | @张泽伟
T2700 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]标准本体测点映射同步 | 候选待执行 |  | 1. R5本体标准点绑定下层源点 | #1.检查并记录逻辑设备、localRef、peerRef和空间视图点ID。 #2.同步后核对规则归属。 | #1.通过映射定位源点，不把展示点ID直接当源点。 #2.规则落在正确本体标准点，其他实例不受影响。 | 否 | 未执行 |  | @张泽伟
T2701 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]非标测点映射同步 | 候选待执行 |  | 1. R5实例包含保留下层ID的phd非标点 | #1.检查非标点差异。 #2.同步后核对归属和源点。 | #1.metaverseView为phd或等价非标标识，正确关联实例和真实源点。 #2.不因设备ID与测点ID前缀不同而丢失或串点。 | 否 | 未执行 |  | @张泽伟
T2715 | 南向接入【R4级联至R5】 | [V3R5-2693]子系统数据范围权限隔离 | 候选待执行 |  | 1. 用户仅授权部分子系统 | #1.查看概览、列表、历史补偿和详情。 #2.尝试用未授权子系统ID调用接口。 | #1.所有统计和列表只计算授权范围，历史候选也隔离。 #2.未授权状态、批次、差异、任务和规则详情均不可读取或操作。 | 否 | 未执行 |  | @张泽伟
T2727 | 函数管理 | [V3R5-849]字符串属性不允许配置计算策略 | 候选待执行 |  | 1. 设备存在普通字符串属性 | #1.定位字符串属性。 #2.尝试通过图标进入计算策略配置。 | #1.字符串属性显示不支持状态。 #2.无法进入配置且不会创建空策略或草稿。 | 否 | 未执行 | V3R5-5490 CP019需求 | @欧阳瀚文
T2741 | 函数管理 | [V3R5-849]切换设备后属性限制状态刷新 | 候选待执行 |  | 1. 空间视图包含多个设备且属性类型组合不同 | #1.选择设备A并记录各属性图标。 #2.切换设备B再切回设备A。 | #1.设备B按自身类型重新计算状态，不沿用设备A缓存。 #2.切回后设备A状态准确，属性和图标不串行。 | 是 | 未执行 |  | @欧阳瀚文
T2769 | 告警管理 | [V3R5-540]子系统通信中断后各视图状态实时同步无需手动刷新 | 按承接要求调整 | 承接 T2766：检查设备通信状态字段为中断，并核对三视图自动置灰；恢复后再验证正常状态恢复。 | 1. 空间视图和驾驶舱页面均已打开 2. 控制器设备已导入空间视图且驾驶舱图元已绑定设备状态 3. 子系统通信状态当前为正常 | #1.同时观察空间视图设备、子系统状态和驾驶舱图元 #2.触发子系统通信中断且不执行手动刷新 #3.记录三个展示位置的状态变化 | #1.三个展示位置在中断前均为正常状态 #2.系统主动推送或轮询获取通信中断状态 #3.空间视图设备、子系统图标和驾驶舱图元均自动更新为灰色且状态一致 | 是 | 未执行 | 设备通讯中断，但是在驾驶中依旧显示 通讯状态 “正常” | @鲁正扬
T2822 | 物模型 | [V3R5-810]改名后新产生告警使用新组件名称（需要现在下层改好之后再在上层导入，还没做已导入设备的同步） | 候选待执行 |  | 1. 组件名称已更新 2. 可在测试环境触发组件测点告警 | #1.触发目标组件的新告警。 #2.核对当前告警、详情和通知。 | #1.新告警资源路径和组件展示为新名称。 #2.告警仍归属正确组件和测点，GUID、processor和routing_layer正确。 | 是 | 用例有问题 |  | @刘俊
T2962 | 物模型 | [V3R5-3081]模型分类导入优化--禁用默认分类删除功能，导入分类后默认分类自动应用导入的分类 | 先修订预期/前提 | 步骤只有点击导入，预期含保存和禁删；补上传有效分类、勾选设默认、保存及删除默认分类尝试。 | 1. 已登录具备「 工程配置-物模型-分类管理」导入 权限的账号 2.系统存在物模型-模型分类数据 | #1. 进入「工程配置-物模型-分类管理」页面 ，点击右上角 「导入」按钮 # # | #1.页面不再直接弹出系统文件选择框，而是弹出 自定义的 弹框，弹框内容 中第一行 点击后 弹出系统文件选择框；第二行 选择 是否 设置当前 选择的分类为默认分类； #2.选择保存后，不用再去分类根节点管理 页面 去 设置「还原默认分类」 #3.分类根节点管理中，默认分类根节点 不能删除； | 是 | 通过 |  | @刘俊
T2963 | 告警管理 | [V3R5-4972]告警搜索需要忽略大小写 | 按承接要求调整 | 承接 T2004：使用描述、内容、位置、对象中的已知关键词各验证匹配；再验证大小写与无结果对照。 | 1. 已登录具备「 实时告警」权限的账号 2.系统存在实时告警 数据 | #1.点击告警铃铛； #2.在实时告警栏页面输入框输入合适字符串（该字符串包含大小写，能匹配部分记录） 后回车搜索； #3.输入 不匹配所有记录的 字符串 回车搜索 | #1.打开实时告警栏； #2.搜索结果中 全是匹配的 记录，不区分大小写； #3.搜索结果是空； | 是 | 未执行 | 最终结果正确，但是查询时实时告警栏中会出现 “暂无数据” 提示 ( 应该可以标记为通过，但是更合理的是 “告警查询中” @欧阳瀚文@郭漪琳(Mia)) | @鲁正扬
T2964 | 空间视图 | [V3R5-4973]组态看板查看测点详情时，测点曲线弹窗中需要展示设备名称和测点名称 | 候选待执行 |  | 1.已登录具备查看「 空间视图」、「驾驶舱」 权限的账号 2.系统存在空间，设备「设备T1」、「设备T2」；「设备T1」上存在「测点A」、「测点B」；「设备T2」上存在「测点C」、「测点D」 | #1.进入驾驶舱页面； #2.选择「设备T1」，选择「测点列表」 TAB页; #3.点击「测点A」所在行右侧 「曲线」按钮； #4.点击「测点B」所在行右侧 「曲线」按钮； #5.选择「设备T2」，选择「测点列表」 TAB页; #6.点击「测点C」所在行右侧 「曲线」按钮； #7.点击「测点D」所在行右侧 「曲线」按钮； | #1.页面正常显示； #2.测点列表页面正常显示； #3.弹框显示测点历史曲线图；弹框标题 显示设备名称和对应测点名称 「设备T1 - 测点A」 #4.弹框显示测点历史曲线图；弹框标题 显示设备名称和对应测点名称 「设备T1 - 测点B」 #5.测点列表页面正常显示； #6.弹框显示测点历史曲线图；弹框标题 显示设备名称和对应测点名称 「设备T2 - 测点C」 #7.弹框显示测点历史曲线图；弹框标题 显示设备名称和对应测点名称 「设备T2 - 测点D」 | 是 | 通过 |  | @刘俊
T2965 | 空间视图 | [V3R5-5167]数据时间取消固定在测点列表，和采集时间的交互保持一致 | 候选待执行 |  | 1.已登录具备查看「 空间视图」、「驾驶舱」 权限的账号 2.系统存在空间，设备「设备T1」；「设备T1」上存在「测点A」 | #1.进入驾驶舱页面； #2.选择「设备T1」，选择「测点列表」 TAB页; #3.点击 「显示列」按钮； # | #1.页面正常显示； #2.测点列表页面正常显示； #3.显示 测点列表的所有列，以及每列的勾选状态，顺序，包括「数据时间」列，「采集时间」列 #4.两列都可以像其它列一样正常勾选，去勾选，都可以拖拽调整顺序，操作后能正常保存，保存后列表按配置显示； | 是 | 通过 |  | @刘俊
T2966 | 资源管理 | [V3R5-461]添加空间资源或设备资源时，电子表格字段支持从空间视图页面配置中动态获取-设备资源 | 候选待执行 |  | 1. 已登录具备「 工程配置-资源管理-设备资源」批量添加、批量更新及 查看「 创建页面配置 」、「 查看页面配置 」权限的账号 2.系统存在物模型数据 | #1. 进入「工程配置-资源管理-设备资源」页面 ，选择任意模型，代号「模型A」，进入 列表，代号「列表A」 #2. 新打开一个窗口，并进入查看页面配置- 选择「模型A」 #3. 逐列比对 「查看页面配置」的 「模型A」物模型 的 通用设备 模版 中的 字段 与 「列表A」中的 列 #4. 在「创建页面配置」 页面，修改「模型A」显示字段，并保存，在 「列表A」页面右上角选择 批量添加 或者批量更新 | #1.成功进入「模型A」的列表页面「列表A」 #2.显示「模型A」的 显示字段、通用设备模版 两块信息 #3.「列表A」的每一列与 「查看页面 配置」一致，数量，名称，顺序 都对 得上，不多不少 #4. 进入 在线表格页面, 代号「页面B」,「页面B」与「查看页面配置」页面的「模型A」的 每一列 名称，总数量，顺序都对得上，字段类型也对得上（输入框对应输入框，下拉框对应下拉框） | 是 | 未执行 | 没有找到 “查看页面配置” 按钮 | @刘泽洪
T2967 | 联动策略 | [V3R5-4490]策略支持按测点ID搜索 | 先修订预期/前提 | 步骤写物模型-分类管理却要进入策略列表；修正实际联动策略入口。 | 1. 已登录具备「 数据管理-策略管理-后台联动策略」权限的账号 2.系统存在策略 数据 | #1.进入「工程配置-联动策略-后台联动」页面，在策略列表中 点击编辑，选择「策略逻辑」TAB页； #2.在左侧视图下按 测点ID 搜索； #3.输出不正确的 测点ID 搜索； | #1.进入策略逻辑 页面，左侧是树形空间结构，右侧是逻辑图元； #2.输入ID后显示ID对应的结果；不会出现不匹配的结果； #3.搜索结果为空； | 是 | 失败 |  | @张缅忠
T2968 | 驾驶舱 | [V3R5-5539]融合组态 测点详情曲线弹窗支持展示设备名称+测点名称 | 候选待执行 |  | 1.已登录具备查看「 空间视图」、「驾驶舱」 权限的账号 2.绑定了测点的总览页面，支持测点响应曲线弹框 | #点击测点值 #核对弹框内容和标题 #核对曲线图 #核对曲线图曲线值 | #显示测点曲线弹框 #标题体现设备名称+测点名称 #曲线图不显示冗余的图例 #曲线正确显示 | 是 | 通过 |  | @温毅信
T2969 | 告警管理 | [V3R5-4972]告警搜索需要忽略大小写 | 按承接要求调整 | 承接 T2001：在确定的历史时间范围内，按描述/位置/对象关键词查同一已知记录；核对大小写及无结果对照。 | 1. 已登录具备「 历史告警」权限的账号 2.系统存在历史告警 数据 | #打开历史告警栏； #在告警栏页面输入框输入合适字符串（该字符串包含大小写，能匹配部分记录） 后回车搜索； #输入 不匹配所有记录的 字符串 回车搜索； | #打开历史告警栏； #搜索结果中 全是匹配的 记录，不区分大小写； #搜索结果是空； | 是 | 通过 |  | @徐一峰(Xavier)
T2970 | 空间视图 | [V3R5-180]测点阈值告警时沿用现有父级标红效果 | 候选待执行 |  | 1. 空间视图存在已挂载到空间节点的测试设备和测试测点 2. 测试测点已配置并应用阈值告警规则 3. 设备和空间节点初始状态正常 | #1.进入空间视图并记录设备及各级空间节点初始颜色 #2.将测试测点值调整到阈值告警范围并等待告警产生 #3.刷新或重新进入空间视图查看设备及上级空间节点颜色 | #1.设备及各级空间节点显示正常状态颜色 #2.测试测点产生阈值告警 #3.所属设备和上级空间节点按现有逻辑标红 | 否 | 未执行 |  | @王迎奥
T2972 | 空间视图 | [V3R5-180]多级空间树中测点通信中断告警逐级标红 | 候选待执行 |  | 1. 测试设备位于至少三级空间层级下 2. 设备下测试测点已配置通信中断告警 3. 各级空间节点初始状态正常 | #1.展开测试设备所在的完整空间路径 #2.触发测试测点通信中断告警 #3.从设备节点向上检查每一级空间祖先节点 | #1.完整空间路径和设备节点可见 #2.通信中断告警成功产生 #3.设备节点及路径上的每一级空间祖先节点均标红 | 否 | 未执行 |  | @王迎奥
T2973 | 空间视图 | [V3R5-180]测点通信中断告警恢复后父级颜色恢复 | 候选待执行 |  | 1. 测试测点通信中断告警已产生 2. 所属设备和上级空间节点已标红 | #1.恢复测试测点通信并等待通信中断告警自动恢复 #2.查看告警状态 #3.查看所属设备和上级空间节点颜色 | #1.测试测点通信状态恢复正常 #2.通信中断告警进入恢复状态 #3.不存在其他有效告警时设备和空间节点恢复正常颜色 | 否 | 阻塞 |  | @温毅信 | 采集不正常
T2974 | 空间视图 | [V3R5-180]同一设备仍有其他告警时恢复单个通信告警不取消标红 | 候选待执行 |  | 1. 同一测试设备下存在两个可产生告警的测点 2. 两个测点告警均已产生且父级已标红 | #1.仅恢复其中一个测点的通信中断告警 #2.确认另一测点告警仍处于有效状态 #3.查看设备和空间节点颜色 | #1.指定测点告警恢复 #2.另一测点告警保持有效 #3.设备和空间节点继续标红 | 否 | 通过 |  | @温毅信
T2976 | 空间视图 | [V3R5-180]设备自身通信中断时显示离线灰色 | 候选待执行 |  | 1. 测试设备已挂载到空间视图 2. 设备初始通信正常 | #1.模拟测试设备自身通信中断 #2.等待设备状态更新 #3.查看空间树中的设备节点颜色 | #1.设备通信中断条件生效 #2.设备状态更新为通信中断 #3.设备节点按现有规则显示离线灰色 | 否 | 阻塞 |  | @温毅信 | 采集不正常
T2981 | 物模型 | [V3R5-178]导出全部关系定义 | 候选待执行 |  | 1. 关系管理中存在多条关系定义 2. 用户具有导出权限 | #1.不勾选具体关系并点击导出 #2.选择导出全部关系 #3.打开导出文件核对内容 | #1.系统显示导出范围选择或按现有交互进入全部导出 #2.导出成功并生成系统支持格式文件 #3.文件包含列表中的全部关系定义且关键字段完整 | 是 | 通过 |  | @刘俊
T2982 | 物模型 | [V3R5-178]导出勾选的关系定义 | 候选待执行 |  | 1. 关系管理中存在至少三条关系定义 2. 用户具有导出权限 | #1.勾选其中两条关系定义 #2.点击导出并选择导出选中项 #3.打开导出文件核对关系数量和内容 | #1.两条关系保持选中 #2.导出成功 #3.文件仅包含勾选的两条关系且内容与页面一致 | 否 | 通过 |  | @刘俊
T2984 | 物模型 | [V3R5-178]导入文件新增关系定义 | 候选待执行 |  | 1. 准备由当前系统导出的有效关系文件并新增一条不存在的关系 2. 用户具有导入权限 | #1.进入关系管理并点击导入 #2.选择文件并确认导入 #3.刷新列表并搜索新增关系 | #1.导入文件选择入口正常 #2.系统提示导入成功 #3.新增关系出现在列表中且字段与文件一致 | 是 | 通过 |  | @刘俊
T2985 | 物模型 | [V3R5-178]导入文件更新已有关系定义 | 候选待执行 |  | 1. 准备包含一条现有关系及合法修改内容的导入文件 2. 用户具有导入权限 | #1.记录导入前关系字段 #2.导入包含修改内容的文件 #3.刷新列表并查看该关系 | #1.导入前记录完整 #2.按现有唯一标识识别并更新关系 #3.列表只保留一条该关系且字段更新正确 | 是 | 通过 |  | @刘俊
T2990 | 未归类（原表） | [V3R5-960]页面接口业务异常使用统一异常弹窗 | 按承接要求调整 | 承接 T2993：触发一次确定业务异常，仅出现一个统一弹窗且无旧提示；关闭后页面可继续操作。 | 1. 当前版本已接入本需求页面 2. 可通过测试触发接口业务异常 | #1.进入目标页面执行会触发业务异常的操作 #2.观察异常提示 #3.关闭异常弹窗 | #1.接口返回业务异常 #2.页面显示统一异常弹窗且不再显示旧式提示 #3.弹窗可正常关闭，目标页面可继续操作 | 否 | 未执行 |  | @刘笃(@0xfff)
T3000 | 驱动管理 | [V3R5-4187]修改已有行造成标准化ID重复时拦截 | 候选待执行 |  | 1. 驱动点表当前各行标准化ID唯一 | #1.将其中一行标准化ID修改为另一行已有值 #2.重新执行点表校验 #3.查看修改后校验状态 | #1.修改后产生重复值 #2.重新校验失败 #3.点表不能以已校验通过状态继续导入或发布 | 是 | 通过 |  | @刘泽洪
T3001 | 驱动管理 | [V3R5-4187]修复重复标准化ID后重新校验通过 | 按承接要求调整 | 承接 T2996 T2997：先制造两行同ID并验证失败含ID/行号，再改为唯一值重验成功，原数据不丢失。 | 1. 驱动点表因标准化ID重复校验失败 | #1.将冲突行修改为未使用的合法标准化ID #2.重新执行点表校验 #3.查看校验结果 | #1.重复冲突被消除 #2.重新执行全部校验 #3.重复性校验通过且原有数据不丢失 | 是 | 通过 |  | @刘泽洪
T3009 | 物模型 | [V3R5-4441]模型测点和属性列表按名称及ID搜索 | 候选待执行 |  | 1. 目标模型同时存在多个测点和属性 2. 用户可新增或编辑模型策略 | #1.在测点页签分别按测点名称和ID搜索 #2.切换属性页签分别按属性名称和ID搜索 #3.选择搜索结果进入策略配置 | #1.测点名称和ID搜索均返回正确测点 #2.属性名称和ID搜索均返回正确属性 #3.搜索结果可正常用于新增或编辑策略 | 是 | 通过 |  | @刘俊
T3012 | 物模型 | [V3R5-4441]策略计算单元模型测点属性下拉树支持搜索 | 候选待执行 |  | 1. 进入包含按属性或测点过滤的模型计算单元 2. 模型包含本体和多个测点属性 | #1.打开模型属性或测点过滤下拉树 #2.分别输入目标属性名称和目标测点ID #3.选择搜索结果并完成计算单元配置 | #1.下拉树显示搜索框 #2.名称和ID均可返回对应结果及正确本体或组件 #3.所选结果正确回填且计算单元可继续配置 | 是 | 未执行 |  | @刘俊
T3013 | 物模型 | [V3R5-4441]策略计算单元实例测点属性下拉树支持搜索 | 候选待执行 |  | 1. 进入实例属性或测点计算单元 2. 实例存在名称和ID已知的属性测点 | #1.打开实例属性或测点过滤下拉树 #2.按名称搜索一个实例属性 #3.清空后按ID搜索一个实例测点并选择 | #1.实例下拉树显示搜索框 #2.名称搜索返回正确实例属性 #3.ID搜索返回正确实例测点且结果正确回填 | 是 | 未执行 |  | @刘俊
T3024 | 厂商管理 | 厂商管理-列表-新增 | 候选待执行 |  | 1. 已登录具备「工程配置-厂商管理」权限的账号 | #1. 进入「工程配置-厂商管理」页面 #2. 点击 右上角 「添加」 按钮 #3. 在弹框中输入必填项数据 #4. 点击保存 #5.观察页面反馈 | #1.成功进入「列表A」界面 #2. 弹出 「新增厂商」 弹框，界面显示厂商名称*， 厂商英文名称，厂商ID*,备注 四个输入框 #3. 通过前端必填校验，正整数校验 #4. 提示 保存成功，弹框消失，列表刷新，列表顶部多出一条数据 #5.列表中数据和新增填写的信息一致 | 是 | 未执行 |  | @王迎奥
T3031 | 型号管理 | 型号管理-列表-新增 | 候选待执行 |  | 1. 已登录具备「工程配置-型号管理」权限的账号 2.物模型页面，继承链 全部-资产-设备 模型树存在 抽象模型和普通模型 | #1. 进入「工程配置-型号管理」页面 #2. 抽象模型节点（不能创建实例） #3. 设备模型树上选择普通模型节点（叶子节点，可以创建实例） #4. 点击 右上角 「添加」 按钮 #5. 在弹框中输入必填项数据，点击保存 #6.观察页面反馈 | #1.成功进入「列表A」界面 #2. 右上角不出现「添加」按钮 #3. 右上角出现「添加」按钮 #4. 显示「新增资产型号」弹框，包含 资产模型*，厂商*，资产型号*；资产模型不可编辑，其它两个必填 #5. 提示 新增成功，弹框消失，列表刷新，列表顶部多出一条数据 #6.列表中数据和新增填写的信息一致 | 是 | 未执行 |  | @王迎奥
| 报表报告 | 模板管理-上传 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.进入模板管理界面，点击上传按钮，查看界面 #2.输入名称，选择分组，周期，模板文件上传文件，点击确认，查看列表数据 | #1.界面显示导入模板界面 #2.确认成功，列表数据更新 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 模板管理-下载 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.进入模板管理界面，选择单个模板，点击下载，查看结果 #2.选择多个模板，点击下载，查看结果 | #1.下载模板，模板文件正确 #2.下载压缩文件zip格式，里面是模板文件 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 模板管理-权限 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.模板管理界面，选择一模板，点击更多里面的权限按钮，添加不同角色A（可编辑）,B（仅使用）,C（管理） #2.使用不同角色的账户登录，进入模板界面，查看操作选项 | #2.角色A登录的用户，除了权限按钮其他可以操作，B角色的用户只能看到模板，操作栏删除、权限、编辑置灰，C角色的用户都可以操作 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 模板管理-新增任务 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.模板管理界面，选择模板，点击创建任务，查看界面 #2.输入名称，点击确认，查看结果 | #1.出现创建界面，模板分组和模板自动填上 #2.显示任务管理界面，任务列表出现创建的任务，状态开启 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 模板管理-即时查询 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.模板管理界面，选择模板，点击即时查询，查看界面 | #1.出现即时报表界面，即时查询通过模板关联后，自动显示数据 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 模板管理-删除 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.模板管理界面，选择已创建任务的模板，点击删除，查看结果 #2.选择没有创建任务的模板，点击删除，查看结果 | #1.出现提示，无法删除 #2.正常删除，列表数据更新 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 任务管理-新增 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.进入任务管理界面，点击新增，创建界面，输入内容，点击确认 #2.查看到时间后，是否生成报表数据 | #1.新建任务成功 #2.到时间后，自动生成报表数据 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 任务管理-编辑 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.进入任务管理界面，选择任务，点击编辑，修改内容和时间，点击确认 #2.查看到时间后，是否生成报表数据 | #1.修改任务成功 #2.到时间后，自动生成报表数据 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 任务管理-删除 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.进入任务管理界面，选择任务，点击删除，查看结果 #2.选择多个任务，点击删除，查看结果 | #1.删除成功 #2.删除成功 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 报表总览-新增分组 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 2.已经产生50条数据 | #1.进入报表总览，左侧分组点击全部右侧的添加图标，查看界面显示 #2.输入名称，点击确认，查看结果 | #1.出现添加分组弹窗 #2.保存成功，左侧显示添加的分组 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 即时查询 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 | #1.进入即时查询界面，点击创建，创建界面，输入内容，点击确认 #2.选择创建的数据，进入查看界面，选择测点，查看结果 | #1.新建成功 #2.结果按照模板显示数据 | 是 | 未执行 |  | @王保军
| 报表报告 | 测点-按照实例 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 2.设备存在组件 | #1.进入参数查询，选择实例，选择设备标准测点和非标测点，点击确定，查询结果 | #1.显示测点存储的数据，数据正确 | 是 | 未执行 |  | @金子皓
| 报表报告 | 测点-按照模型 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 2.设备存在组件 | #1.进入参数查询，选择分类，选择标准测点和非标测点，点击确定，查看结果 | #1.显示测点存储的数据，数据正确 | 是 | 未执行 |  | @金子皓
| 报表报告 | 查询时间-天、月、年 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 2.设备存在组件 | #1.参数查询，选择测点，查询时间选择天，采样周期分别选择5分钟、10分钟、小时，查看结果 #2.选择测点，查询时间选择月，采样周期分别选择小时、天，查看结果 #3.选择测点，查询时间选择年，采样周期分别选择小时、天、月，查看结果 | #1.显示测点存储的数据，数据正确 #2.显示测点存储聚合数据，数据正确 #3.显示测点存储聚合数据，数据正确 | 是 | 未执行 |  | @金子皓
| 报表报告 | 查询曲线 | P0 | 功能测试 | 1.系统正常 2.设备存在组件 | #1.前面查询的结果，点击右侧曲线图标，切换曲线模式，查看显示 | #1.曲线显示正确 | 是 | 未执行 |  | @金子皓

## 自验进展
计数项：原用例名称 | 执行结果 112.7
自验责任人 | 未执行 | 通过 | 阻塞 | 失败 | 用例有问题 | 总计
@刘伟强 |  | 8 |  |  |  | 8
@刘俊 | 2 | 12 |  |  | 1 | 15
@刘泽洪 | 1 | 7 |  |  |  | 8
@刘笃(@0xfff) | 13 |  |  |  |  | 13
@张泽伟 | 14 |  |  |  |  | 14
@金子皓 | 4 |  |  |  |  | 4
@张缅忠 | 4 | 2 |  | 1 |  | 7
@王保军 | 11 |  |  |  |  | 11
@张鑫文 |  | 9 |  | 1 |  | 10
@温毅信 |  | 3 | 2 |  |  | 5
@刘志腾 | 2 |  |  |  |  | 2
@欧阳瀚文 | 9 |  | 1 |  |  | 10
@鲁正扬 | 8 |  |  |  |  | 8
@王迎奥 | 7 |  |  |  |  | 7
@徐冉 | 14 |  |  |  |  | 14
@徐一峰(Xavier) |  | 13 |  |  |  | 13
总计 | 89 | 54 | 3 | 2 | 1 | 149

## CP018B006自验
Bug编号 | Bug标题 | 严重程度 | Bug状态 | 解决者 | 自验状态
93541 | 【C22基线测试】融合组态页面引用2D组态页面保存不了，接口报错 | 严重 | 已解决 | 温毅信
93553 | 【C22基线-CP018B003】连接视图 添加采集设备，设备点表是 2.3.1.1.1.10.10，点击保存报错如图 | 严重 | 已解决 | 温毅信
93655 | 【C22基线第二轮】opengauss环境创建空间提示只读模式 | 严重 | 已解决 | 刘笃
93670 | 【C22基线第二轮】opengauss环境，升级业务包之后，备机的xnotice和xtimernotify服务起不来 | 严重 | 已解决 | 金子皓
93672 | 【C22基线第二轮】双机快切mariadb环境，安装部署升级业务包之后，主机服务正常，备机xtwin连不上 | 严重 | 已解决 | 刘彬
93673 | 【C22基线第二轮】TDSQL环境，重新安装后，主机正常，备机的xtwin-hub服务起不来 | 严重 | 已解决 | 张泽伟
93679 | 【C22基线第二轮】原始数据、运行极值查询空间树只显示到根节点 | 严重 | 已解决 | 徐一峰
93776 | 【C22基线第二轮】断开VIP所在节点的网络，页面出现明显红条，后台服务全部启动需要40s左右 | 严重 | 已解决 | 刘志腾
93779 | 【C22基线第二轮】VIP在备机，断开备机网络，opengauss启不来导致系统异常 | 严重 | 已解决 | 刘志腾
93807 | 【C22基线第二轮】非标测点空间视图编辑测点报错 | 严重 | 已解决 | 张泽伟
93808 | 【C22基线第二轮】上层无法更改方案。上层的方案是下层导入的 | 严重 | 已解决 | 张泽伟
93814 | 【C22基线第二轮】3.180（opengauss）xhouse内存泄露 | 严重 | 已解决 | 黄欢
93704 | 【C22基线第二轮】报表报告不应该存在数据填报菜单，需移除 | 一般 | 已解决 | 欧阳瀚文
93338 | 【C22基线测试】空调设备的测点告警方案选择自定义规则，保存后，还是显示默认的 | 一般 | 已解决 | 卢鸣
93426 | 【C22基线测试】连接视图展示R4子系统空间异常 | 一般 | 已解决 | 张泽伟
93519 | 【C22基线测试】对于没有测点权限的快捷查询，识别的测点数不对，表格中展示的空间设备名称不对 | 一般 | 已解决 | 谢文强
93525 | 【C22基线测试】三层级联下，上层告警处理，非标测点告警处理状态无法同步到下层 | 一般 | 已解决 | 徐冉
93561 | 【C22基线测试】受理确认按钮都变成英文了 | 一般 | 已解决 | 侯达华
93626 | 【V3R5C22CP009-容量管理】数据中心单元功率取得是IT机房组的已用功率，但是查不到数据 | 一般 | 已解决 | 刘笃
93654 | 【C22基线第二轮】导航栏存在重复的连接视图菜单 | 一般 | 已解决 | 张泽伟
93657 | 【C22基线第二轮】空间视图导入设备，卡在导入设备界面 | 一般 | 已解决 | 刘伟强
93664 | 【C22基线第二轮】连接视图批量创建设备时，检验提示弹窗位置错误 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93665 | 【C22基线第二轮】测点控制弹窗确认按钮，按照国际化显示 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93666 | 【C22基线第二轮】设备测点列表搜索测点后批量标星，标星数量统计错误 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93667 | 【C22基线第二轮】空间下存在设备，但是空间设备列表未加载空间下的设备，接口报错 | 一般 | 已解决 | 鲁正扬
93675 | 【C22基线第二轮】导入目录里面的全量模型，校验失败 | 一般 | 已解决 | 卢鸣
93677 | 【C22基线第二轮】驱动管理导入记录，异常点表总数统计错误 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93678 | 【C22基线第二轮】数据补录模板下载时无法选择测点，空间只显示根节点 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93681 | 【C22基线第二轮】导入32个设备，实际已导入完成，但导入记录中还是显示导入中 | 一般 | 已解决 | 刘伟强
93682 | 【C22基线第二轮】告警恢复后显示时长配置不生效 | 一般 | 已解决 | 徐冉
93692 | 【C22基线第二轮】问题7：备份还原页面，选择备份时的提示信息是英文 | 一般 | 已解决 | 欧阳瀚文
93694 | 【C22基线第二轮】创建设备，设备分组名称过长，设备分组名称显示不全或驱动7层编号不显示 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93703 | 【C22基线第二轮】驱动点表，有多个不同的设备模型，可正常导入 | 一般 | 已解决 | 张泽伟
93709 | 【C22基线第二轮】修改驱动点表的模型和对应的标准化ID，导入驱动提示对应模型无该标准化测点 | 一般 | 已解决 | 张泽伟
93712 | 【C22基线第二轮】告警方案出现内容管理平台的内容 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93713 | 【C22基线第二轮】告警方案没有应用按钮 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93714 | 【C22基线第二轮】资源管理机柜导入失败 | 一般 | 已解决 | 吴圣荣
93717 | 【C22基线第二轮】R4定制需求系统日志-日志容量设置需求不应该合入到V3R5C22基线 | 一般 | 已解决 | 刘彬
93718 | 【C22基线第二轮】导入厂商，有2个厂商ID相同的名称不同，可正常导入，导入后无法编辑修改为另外一个厂商的名称 | 一般 | 已解决 | 温毅信
93738 | 【C22基线第二轮】融合组态通过引用方式创建自定义导航报错 | 一般 | 已解决 | 温毅信
93739 | 【C22基线第二轮】物模型-编辑关系-保存，弹出错误提示框，点击关闭返回的页面是空白的 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93745 | 【C22基线第二轮】快切模块没有把周边适配的模块加入配置中 | 一般 | 已解决 | 刘志腾
93746 | 【C22基线第二轮】问题31 超级面板 创建北向 右侧滑出窗口 这部分多余的吧 | 一般 | 已解决 | 徐一峰
93759 | 【C22基线第二轮】用户只有一个部门时，再从这个部门删除这个用户时，会有接口报错，但是报错信息提示有问题 | 一般 | 已解决 | 侯达华
93775 | 【C22基线第二轮】时间同步，双机只有VIP所在节点时间同步了，另外一个节点未同步 | 一般 | 已解决 | 侯达华
93782 | 【C22基线第二轮】空间视图导入设备，导入中发生双机切换，实际只导入部分设备且导入状态一直显示为正在导入 | 一般 | 已解决 | 温毅信
93796 | 【C22基线第二轮】下层R5设备未导入空间视图，组件触发的告警没有子系统位置信息 | 一般 | 已解决 | 王迎奥
93805 | 【C22基线第二轮】单机mysql新装的环境37.209，没有控制下发日志 菜单 | 一般 | 已解决 | 刘彬
93810 | 【C22基线第二轮】上层与下层告警方案一致，但空间视图跳转还是跳转在告警方案列表。包括本层规则跳转，也只是跳转到列表页面了 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93812 | 【C22基线第二轮】3.180（opengauss）空间视图导入设备，经常出现部分失败，且导入失败异常列表数量和失败数量不同 | 一般 | 已解决 | 张泽伟
93813 | 【C22基线第二轮】R4级联R5，非标测点告警规则无法同步上层。规则上来了但不会由默认方案切换为自定义方案 | 一般 | 已解决 | 张泽伟
93836 | 【C22基线第二轮】3.180（opengauss）KE北向级联DCIM，显示通信中断，北向日志报错 | 一般 | 已解决 | 张泽伟
93868 | 【C22基线第二轮】空间视图批量创建空间批量编辑时，状态栏下拉按钮位置显示错误 | 一般 | 已解决 | 刘泽洪
93952 | 【C22基线第二轮】融合组态在导航管理中进行增删改操作，系统操作日志记录错误 | 一般 | 已解决 | 温毅信
93967 | 【C22基线第2轮】手动输入坐标无法另图元直接移动到图标目的，精准定位困难 | 一般 | 已解决 | 欧阳瀚文
93997 | 【C22基线第2轮】1：文本框缩放时字体会变形，保存后，刷新页面再次进入该组态页查看没有生效。应不允许文本框缩放时文字缩放。 | 一般 | 已解决 | 欧阳瀚文
94018 | 【C22基线第二轮】双机mariadb安装升级包后，备机的xtwin-buider等服务起不来 | 一般 | 已解决 | 温毅信
94020 | 【C22基线第2轮】Modbus采集时，在没有配置命令表时，会出现读取128个寄存器的状况 | 一般 | 已解决 | 路向远
94021 | 【26Q2-V3R5C22-物联监控】物联可视化，目前定位功能无法使用 | 一般 | 已解决 | 温毅信
94024 | 【V3R5C22CP010容量管理】升级xtwin后，xtwin报错 | 一般 | 已解决 | 刘俊